冷水机组、热泵维保服务要求及报价

一、工作要求
1、机组运行期内，乙方（每月一次）派员与甲方操作人员一起共同对甲方的机组进行巡检、维护保养，并每次提交甲方相应的状态报告一份；（每月具体工作内容见表1）
2、合同期内，乙方对机组进行一次全面检查及保养，同时进行系统合格的冷凝器清洗、机组油漆及保温修复并提交年度保养报告一份；
3、应急维修：机组一旦发生故障，乙方在接到甲方电话通知后4小时内到场维修，24小时排除故障，针对故障原因进行调整处理,不再另计维修费；
4、乙方工作人员在甲方现场工作期间应严格做好安全防范措施，如乙方人员在维护保养中违反操作规定造成人员伤亡事故或现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

表1：每月维保工作内容表
	时间
	计划工作内容

	一季度
	一月
	1. 检查机组进线电压。
2. 检查机组压缩机、电机构件。
3. 检查机组密封，机组检漏。
4. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油温、油色。
5. 手动导叶马达，检查导叶开关活动灵活
6. 检查机组回油系统工作情况。
7. 检查并记录机组参数，填写保养报告。
8. 与操作人员温习操作程序。

	
	二月
	1. 检查机组进线电压。
2. 检查机组压缩机、电机构件。
2. 检查机组密封，机组检漏。
3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油温、油色。
4. 手动导叶马达，检查导叶开关活动灵活。
5. 检查机组回油系统工作情况。
6. 检查并记录机组参数，填写保养报告。
7. 与操作人员温习操作程序。

	
	三月
	1. 清洗机组冷凝器。
2. 全面检查：
2.1检查机组外观，检查机组各螺栓，防止松动。破损处修补，除锈喷漆。
2.2机组全面检漏。如有泄漏，补漏处理。
2.3检查油加热器工作情况。检查机组油泵、油压、油温、油虑网压差。
2.4检查控制中心设定值，显示参数是否正常。检查探头精度。
2.5手动导叶马达，检查导叶开关活动灵活。
2.6检查机组电机绝缘，马达绕组阻值。
2.7马达前后轴承加润滑脂，拆连轴器端盖，盘动轴承，检查轴承情
2.8检查机组连轴器情况。
2.9检查机组系统压力是否正常。
2.10检查机组进线电压。检查启动柜电缆连接情况，检查主接触器触点损耗情况，清洁起动柜，检查电缆接头紧固情况。
2.11启动柜外接电源，做启动模拟试验，检查调整启动切换时间。
2.12检查机组水流开关灵敏度，进行调整。
3. 机组试运行，观察机组运行情况，并记录至保养报告中。
4. 和操作人员温习操作步骤。

	二季度
	四月
	1. 检查机组压缩机、电机构件有无松动。
2. 检查机组密封，机组检漏。
3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油温、油色。
4. 手动导叶马达，检查导叶开关活动灵活。
5. 检查机组回油系统工作情况。
6. 检查机组起动柜工作情况，观察电缆发热情况，检查接触器发热情况。
7. 并记录机组运行，填写保养报告。
8. 查看机组运行记录，与 操作人员温习操作程序。

	
	五月
	1. 检查机组压缩机、电机构件有无松动。
2. 查机组密封，机组检漏。观察机组运行时油和冷媒的液位情况。
3. 查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油温、油色。
4. 动导叶马达，检导叶开关活动灵活。
5. 检查机组回油系统工作情况。
6. 组起动柜工作情况，观察电缆发热情况，检查接触器发热情况。
7. 并记录机组运行，填写保养报告。
8. 查看机组运行记录，与 操作人员温习操作程序。

	
	六月
	1. 检查机组压缩机、电机构件有无松动。
2. 检查机组密封，机组检漏。观察机组运行时油和冷媒的液位情况。
3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油温、油色。视情况更换油过滤器、干燥过滤器。
4. 手动导叶马达，检查导叶开关活动灵活。
5. 检查机组回油系统工作情况。
6. 组起动柜工作情况，观察电缆发热情况，检查接触器发热情况。
7. 并记录机组运行，填写保养报告。
8. 查看机组运行记录，与 操作人员温习操作程序。

	三季度
	七月
	1. 检查机组压缩机、电机构件有无松动。
2. 检查机组密封，机组检漏。
3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油色。
4. 手动导叶马达，检查导叶开关活动灵活。
5. 检查机组回油系统工作情况。
6. 检查机组起动柜工作情况，观察电缆发热情况，检查接触器发热情况。
7. 观察并记录机组运行，填写保养报告。
8. 检查看机组运行记录， 操作人员温习操作程序。

	
	八月
	1. 检查机组压缩机、电机构件有无松动。
2. 检查机组密封，机组检漏。
3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油色。
4. 手动导叶马达，检查导叶开关活动灵活。
5. 检查机组回油系统工作情况。
6. 检查机组起动柜工作情况，观察电缆发热情况，检查接触器发热情况。
7. 观察并记录机组运行，填写保养报告。
8. 检查看机组运行记录， 操作人员温习操作程序。

	
	九月
	1. 检查机组压缩机、电机构件有无松动。
2. 检查机组密封，机组检漏。
3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油色。
4. 手动导叶马达，检导叶开关活动灵活。
5. 检查机组回油系统工作情况。
6. 机组起动柜工作情况，观察电缆发热情况，检查接触器发热情况。
7. 观察并记录机组运行，填写保养报告。
8. 检查查看机组运行记录， 操作人员温习操作程序。

	四季度
	十月
	1. 检查机组压缩机、电机构件有无松动。
2. 检查机组密封，机组检漏。
3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油色。
4. 手动导叶马达，检导叶开关活动灵活。
5. 检查机组回油系统工作情况。
6. 检查机组起动柜工作情况，观察电缆发热情况，检查接触器发热情况。
7. 观察并记录机组运行，填写保养报告。
8. 检查看机组运行记录， 操作人员温习操作程序。序

	
	十一月
	机组保养
1. 检查压缩机/电动机的构件
  1.1检查机组电压
  1.2检查电机绝缘性能。
  1.3检查电机润滑情况。润滑轴承。
  1.4检查电机安装螺栓，防止松动。
  1.6检查连轴器情况。
  1.7机组检漏，检查密封性。
  1.8检查导叶运动情况，并做必要调整。
2.检查压缩机的润滑油系统
  2.1检查机组油压、油温、油色，必要时进行更换。
  2.2检查机组油过滤器压差，必要时更换。
  2.3检查机组油加热器温控器工作情况。
  2.4检查其他油路系统工作情况。
3. 检查机组启动柜/器
  3.1模拟启动调整启动时间。
  3.2检查接触器，必要时维修或更换
   3.3紧固所有电缆连接
   3.4检查过载装置。
4.检查控制中心
   4.1检查控制中心所有参数显示是否正常。
   4.2检查故障记录情况，并调整
   4.3紧固中心内所有电缆连接
5. 检查机组热交换效果，水流开关灵敏度
6.检查机组外观及保温层，必要时进行修补。

	
	十二月
	1. 检查机组压缩机、电机构件。
2. 检查机组密封，机组检漏。
3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油色。
4. 手动导叶马达，检导叶开关活动灵活
5. 检查机组回油系统工作情况。
6. 检查并记录机组参数，填写保养报告。
7. 与 操作人员温习操作程序
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报价单：
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	单价（RMB）
	总金额（RMB）
	保养服务期限

	约克冷水离心机组
	YKGDEXP95CRG/RT22
	台
	3
	
	
	壹年

	约克冷水螺杆机组
	YSEZEZS45CKE/22
	台
	1
	
	
	壹年

	约克风冷热泵机组
	YEAS175RC50B-1
	台
	2
	
	
	壹年

	总计（RMB）：   大写：





                       约克离心组部分零件价格清单
	序号
	零件编号
	零件名称
	单位
	数量
	单价(元）

	1
	011-00533-000
	YORK”K”油（5加仑/桶）
	桶
	1
	

	2
	026-32831-000
	油过滤器
	只
	1
	

	3
	026-37563-000
	干燥过滤器
	只
	1
	

	4
	028-14404-000
	油过滤器O圈
	只
	1
	

	5
	013-02987-000
	冷却液
	瓶
	1
	

	6
	371-05506-002
	油泵变频板
	块
	1
	

	7
	028-12961-012
	干燥过滤器O圈
	只
	1
	

	8
	025-28678-000
	冷凝压力、油压传感器
	只
	1
	

	9
	025-14019-000
	5A保险丝
	只
	1
	

	10
	025-28967-000
	20A保险丝
	只
	1
	

	11
	025-14384-000
	15A保险丝
	只
	1
	

	12
	025-29964-000
	水温传感器
	只
	1
	

	13
	024w26116-002
	水流量开关
	只
	1
	

	14
	R-134a
	制冷剂(13.6KG/瓶）
	只
	1
	

	15
	029-22454-000
	轴封
	套
	1
	

	16
	331-02430-601
	主板
	块
	1
	



约克热泵机组部分零件价格清单
	序号
	零件编号
	零件名称
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	025L02246-000
	油温探头
	只
	1
	

	2
	025L02247-000
	水温探头
	只
	1
	

	3
	026-18328-000
	干燥过滤器
	只
	1
	

	4
	011-00312-000
	YORK‘C’油（5加仑/桶）
	桶
	1
	

	5
	025L02267-000
	风温高压开关
	只
	1
	

	6
	025L02125-000
	显示板
	块
	1
	

	7
	025-16572-001
	卸载电磁阀线圈
	只
	1
	

	8
	025L02124-001
	主控板
	块
	1
	

	9
	     R22
	制冷剂（22.7KG/瓶）
	桶
	1
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