| 附件:1：压缩空气系统维护计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 月份 | 检查油位及油颜色 | 检查是否漏油 | 检查排气过滤器 | 检查进气过滤器 | 更换油过滤器 | 更换空气滤芯 | 更换油气分离器 | 更换润滑油 | 检查各接头阀门 | 清洁散热器 | 检查各仪表 | 检查所有阀件 | 检查所有传感器 | 检测各部件温度 | 马达注润滑脂 | 检查所有接触器 | 紧固所有电线电缆 | 检查露点温度 | 更换过滤器滤芯 | 检测机器电压电流 | 检查所有油管 | 机器外部的清洁 | 检测电脑控制器 | 检查有无泄露 | 检查回油是否正常 |
| 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

备注：1、无油空压机忽略带油项目，但每年需更换皮带一次。

2、干燥机每年需更换过滤器及滤芯。