	附件:1：压缩空气系统维护计划表

	
项目



月份
	检查油位及油颜色
	检查是否漏油
	检查排气过滤器
	检查进气过滤器
	更换油过滤器
	更换空气滤芯
	更换油气分离器
	更换润滑油
	检查各接头阀门
	清洁散热器
	检查各仪表
	检查所有阀件
	检查所有传感器
	检测各部件温度
	马达注润滑脂
	检查所有接触器
	紧固所有电线电缆
	检查露点温度
	更换过滤器滤芯
	检测机器电压电流
	检查所有油管
	机器外部的清洁
	检测电脑控制器
	检查有无泄露
	检查回油是否正常

	1
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	　
	√
	√
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	　
	√
	√
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	3
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	　
	√
	√
	√
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	4
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	　
	√
	√
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	5
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	　
	√
	√
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	6
	　
	　
	　
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	7
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	　
	√
	√
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	8
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	　
	√
	√
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	9
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	　
	√
	√
	√
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	10
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	　
	√
	√
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	11
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	√
	√
	√
	　
	√
	√
	　
	　
	　
	√
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	12
	　
	　
	　
	　
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√


备注：1、无油空压机忽略带油项目，但每年需更换皮带一次。
[bookmark: _GoBack]2、干燥机每年需更换过滤器及滤芯。
