浙江大学医学院附属第四医院消防系统维护保养                                                     

招 标 文 件

采购编号:ZSHQ-2018W01
项目名称：浙江大学医学院附属第四医院消防系统维护保养

浙江大学医学院附属第四医院

二〇一八年三月
消防系统维护保养公开招标书

      根据浙江大学医学院附属第四医院消防系统维护保养的要求, 现对我院医疗大楼（包括裙房）、感染楼的消防系统维护保养工程进行公开招标，选定承包人。

1、本项目概况：

1.1项目地点：浙江大学医学院附属第四医院（义乌市商城大道N1号）；

1.2建筑规模:工程于2014年竣工并投入使用。医疗大楼地下一层，地上十五层（其中裙房地上四层、局部三层、二层），建筑高度60.75米，地上部分建筑面积76065平方米，地下部分建筑面积17546平方米，感染楼为地下一层，地上四层，建筑高度17.8米，建筑面积8416平方米（地下室建筑面积1916平方米）。
1.3招标范围：

医院范围内全部消防系统设施维护保养；

1.4维保内容：

A、火灾自动报警及联动控制系统（包括消防广播、消防电话、声光报警、手动

   报警按钮、火灾事故照明系统等相关联动控制系统）。

B、自动喷水灭火系统（含大空间智能喷水灭火）。

C、消火栓系统（含室外给水系统）。

D、防火分隔（防火卷帘门、挡烟垂壁）。

E、气体灭火系统。

F、厨房灭火系统。

G、防排烟系统。                                                                                                      

1.5维保实施方案：    
    （一）JB3208T火灾自动报警联动控制系统
1、每月采用专用检测仪器分批试验探测器、手动报警按钮、声光报警器等的动作显示是否正常。

2、每月对水流指示器、压力开关进行报警功能试验。

3、每月对联动控制设备进行联动试验。

4、每月对备用电源进行一次充放电试验，一次主备电切换试验。

（二）自动喷水灭火系统

1、每月检查一次消防系统的水压、水箱水位，确认消防系统的水压、水位是否正常。

2、每月对消防水泵接合器的接口及附件检查，确认所有控制阀门是否处于开启状态。

3、每月对消防水泵接合器的接口及附件检查一次，确认接口是否完好、无渗漏、闷盖齐全。

4、每月对消防水泵作一次启动试运转。

5、每月对湿式报警阀组、控制阀门进行检查，确保正常。运程启停、启泵按钮启停、泵房控制柜启停。

6、每月对泵进行一次启停试验。
7、每月对大空间智能喷水灭火系统的检测。
（三）消防栓系统

1、每季度检查室内消火栓是否漏水，开关是否灵活。

2、每季度对屋面试验栓进行防水试验。

3、每月对泵进行一次启停试验，运程启停、启泵按钮启停、泵房控制柜启停。

（四）防火卷帘系统

1、每季度对防火卷帘门进行一次开启升、停、降试验，检查是否灵活。

2、每季度对卷帘门电机、控制箱进行一次启停试验。

（五）广播系统

1、检查并维护所有喇叭的声音和音质

2、对广播系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障，如碟机、功放、话筒，检查其工作状态以及发热量等等

（六）防排烟系统

1、每季度检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2、每季度手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

3、每半年手动或自动方式关闭电动防火阀试验，检查其性能。

（七）应急照明疏散指示

1、每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

2、每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。
（八）其他
1、每月检查相关消防集水坑排设备、消电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。
    2、每季度试验消电源末端的切换功能。
3、提供每月一次的定期信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送后勤部。
4、每年提供年度检测报告，报消防支队备案。
5、维保周期：自合同签订之日起两年。

6、其他未尽事宜按照国家相关标准要求执行。
2、投标人资质及投标要求：

2.1建筑业消防企业资质证书；有消防技术服务机构资质证书的提供相关证书（消防安全评估、检测、维护、保养）。
2.2  投标方中标后不得将本工程项目进行转包或分包；
2.3  投标方在投标前可以自行到现场进行实地踏勘，招标单位不另行组织现
场勘察会。

2.4  投标单位报价时应以人民币为计算单位，报价总金额到元为止。报价中的管理费、利润、税费等其他费用由各参标单位自行考虑。本次招投标相关资料文件概不退还。

3、维保期
       整个消防系统设施工程的维保周期为贰年。
4、消防系统设施维保方式
      中标方负责整个消防系统设施的全部维护保养工作，并符合国家、地方及第三方消防设施年度检测和医院使用要求。
5、 售后服务
     在维保期内由投标方负责每月对整个系统进行检查、保养、测试。投标方要在出现一般故障后8小时内到达现场解决；影响系统运行故障的，3小时内到达现场并解决完毕；紧急维修1小时内到达现场并解决完毕。
6、 维修及维保要求
    6.1  在投标方中标后，按照本院管理部门要求对整个消防系统设施进行检查维修，对系统存在的缺陷进行修复完善，满足现有建筑使用功能要求，并得到本院管理部门认可。

6.2  在日后的维保期间，投标方每月对项目内容进行检查、测试、保养。故障报修24小时内需无条件到达现场进行维修排除。所有巡查、测试及维护保养必须有过程文字记录，每月月底整理双方签字盖章归档。由于维护不当给招标方造成经济损失，投标方负有赔偿责任。

6.3  投标方在日后维保过程中保证技术负责人员每月至少到现场1次，维保技术人员相对固定，不得频繁更换。 
7、结算方式
    7.1  投标后消防维保总价不作调整，招标人额外提出变更除外，本项目一次性包定，不作更改。

7.2  维保项目为日常服务费用包含维护保养辅助性材料，单次维护费用在100元以内的设备更换包含在维保费内。

7.3 过质保期后大型器件如需更换，中标方报招标方，经招标方确认委托后实施采购维修,维修后另行结算。 
8、付款方式
8.1 维保工程合同签订后1月内支付本年度维保费的30%，年度检测合格后支付本年度剩余的70%维保费。

9、招标报名、文件截止及开标时间、地点：

9.1投标单位应于2018年 3月23日10:00前将投标文件密封交到投标地点。

9.2投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
联系人：  吴巧玲    电话：89935109
9.3 限价：设有最高限价，不公开。

10、其它事项
10.1请投标方认真仔细阅读招标书，若与招标文件不符的请在投标文件中
做补充说明， 例如付款方式、结算方式、售后等。

10.2 合同的解除，如果合同期内，因投标方服务、技术能力不能胜任本项目，出现连续考核不合格或消防部门连续下达整改通知等情况，招标方有权单方面解除合同，若由此给招标方造成损失的，投标方应承担相应的责任。
11、投标文件构成：

11.1营业执照复印件；
11.2组织机构代码证复印件；

11.3税务登记证复印件；
11.4建筑业消防企业资质证书；有消防技术服务机构资质证书的提供相关证书（消防安全评估、检测、维护、保养）
11.5检察机关出具的投标人或投标单位的行贿犯罪档案查询告知函原件；
11.6法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证复印件；
11.7被授权人身份证复印件；
11.8公司业绩：列举做过哪些代表性的消防工程，尤其是大型企事业单位、医院的消防维保，提供合同复印件；
11.9报价书

11.10其他投标人认为应该提交给招标人的资料；

11.11各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等。

12、参加投标单位出现下列情况之一者，其标书可作废标处理：

12.1投标书未加盖单位公章，无法定代表人或其授权的委托代理人签字者。

12.2投标人投标书书写不清，难以辨认，或涂改后未加盖单位公章者。

12.3自报资质等级不明确或低于招标文件要求者。

12.4发现投标人串通投标、挂靠等违规行为的，取消投标资格并予以追究责任。

12.5在规定时间内未上交投标书。

13、评标办法

本项目评标采用综合评价法。
14、附件

14.1投标文件封面

14.2报价书格式
14.3法人授权书
14.1投标文件封面

封面格式                          正/副本
                                    项目

投标文件

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                
投标人法定代表人

或其委托人（签字）：                            
                   年     月     日

14.2报价书格式
报 价 书
投标人名称（盖章）：                        
采购编号：                                   
	序号
	项目名称
	服务期限
	年报价
	合计报价
	备注

	1
	 消防系统维护保养
	两年
	
	
	

	合计

投标总价（大写）：
	


备注：本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金等各项应有费用。

1、投标人应根据国家的有关规定并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。
2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。
3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。
投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：      年   月   日

14.3法人授权书

法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属第四医院：
兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）(编号：            )招标采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本委托书有效期：自     年   月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：
法定代表人(签字)：
                        签发日期：   年  月   日
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