浙江大学医学院附属第四医院高压供配电系统年检预防性试验                                                     

招 标 文 件

采购编号:ZSHQ-2018W05
项目名称：浙江大学医学院附属第四医院高压供配电系统年检预防性试验
浙江大学医学院附属第四医院

二〇一八年五月
高压供配电系统年检预防性试验公开招标文件
      根据浙江大学医学院附属第四医院高压供配电系统年检预防性试验的要求, 现对我院2个配电室的高压配电系统的年检预防性试验项目进行公开招标，选定承包人。

一、项目名称：浙江大学医学院附属第四医院2018年度高压供配电系统年检预防性试验

二、项目概况：负责浙江大学医学院附属第四医院内2个配电室的高压配电系统的年检预防性试验，并出具试验报告。

三、报名资格：

申请人必须满足以下条件：

（一）在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格，具有固定工作场所，有承装（修、试）电力设施许可证；

（二）申请人应提供相关资质加盖公章；

四、年检设备数量：高压配电柜26个，变压器8台，高压电缆8回，接地系统2组，保护用品6套。

五、年检设备具体分布位置需公司投标前实际现场查勘。

六、年检预防性试验科目：

（1）10KV电力电缆预防性试验，试验科目：

①绝缘电阻测量；

②直流耐压试验及泄漏电流测量；

③检查可视段电力电缆及电缆头外观有无损伤、龟裂；

④完善电缆孔洞封堵

（2）电力变压器试验，试验项目：

①测量绕组及套管的直流电阻；

②检查所有分接头的变压比；

③检查变压器的三相接线组别；

④测量绕组的绝缘电阻，吸收比或极化指数；

⑤绕组的交流耐压试验及直流泄漏电流和局部放电试验；

⑥额定电压下的冲击合闸试验；

⑦变压器外观检查及除尘、母线螺栓紧固；

⑧温控器、风机完好性试验及母线带负荷红外线测温；

　（3）接地装置试验，试验科目：

①电气设备和防雷设施的接地装置的试验，每个接地系统接地电阻应不大于1欧姆；

（4）高压柜整组试验，试验项目：

①真空断路器试验，其中：

♢　交流耐压试验；

♢　测量断路器的分合闸时间；

♢　测量断路器主触头的分合闸同期性；

♢　断路器操作机构及按键的试验；

♢　断路器继电保护灵敏度试验；

②避雷器试验，其中：

♢　测量绝缘电阻；

♢　测量电导和泄漏电流；

♢　测量持续电流；

♢　测量工频参考电压或直流参考电压；

③　一般科目：

♢　外观检查；

♢　除尘；

♢　母线螺栓紧固；

♢　开关柜五防试验；

♢　一般缺陷处理；

（5）直流信号系统、二次回路试验，其中：

①测量小母线绝缘电阻；

②小母线交流耐压试验；

③各种指示灯及按钮开关，旋钮开关检查，试验；

④分合闸及闭锁试验；

⑤检查电流、电压、时间、信号、中间继电器、事故音响信号的工作情况及灵敏度、准确度试验；

⑥检查直流系统操作、合闸、信号电源电压；

⑦检查直流系统充放电能力；

⑧检查信号系统合闸信号，分闸信号，事故信号状况；

⑨外观检查及除尘、螺栓紧固；

（6）负责办理属地电力部门的年检结论备案手续及年检相关手续。负责两年共四次的安全用品（共计24套）安全测试并出具测试报告。

七、要求：未尽事宜，成交人须严格按国家现行《电力设备预防性试验规程》及义乌市供电局要求实施本项目。
八、评分办法
本项目评标采用综合评价法。技术分30分，商务分70分。

技术分评分标准如下：
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	服务要求和方案
	10分
	根据投标人提供的服务方案及相关承诺进行横向综合评定：服务方案周密严谨、可行性较强得10分，服务方案较周密严谨、可行性较强得8分，服务方案周密严谨性一般、可行性一般得6分，服务方案周密严谨性较差、可行性较差得4分，其余不得分。
	

	2
	应急措施
	5分
	按照供应商针对本项目制定的应急措施的科学性、可行性和保障手段等因素综合评分，应急措施描述评定为优秀的得5分；应急措施描述的不详尽、可操作性欠缺的评定为良好的得3分；应急措施描述评定为一般的得1分；应急措施描述评定为差的不得分。
	

	3
	拟投入本项目的人员
	5分
	按照投标人拟投入本项目的服务人员的数量、经验、提供的相关资格证书等因素综合评分，服务人员团队评定为优秀的得5分；服务人员团队评定为良好的得3分；服务人员团队评定为一般的得1分；服务人员团队评定为差的不得分。
	

	4
	业绩
	5分
	提供五年内医院项目业绩，一个得1分，最多5分。以供应商提供的合同复印件时间（加盖公章）为准。
	

	5
	供应商综合实力
	5分
	1、具备《承装（修、试）电力设施许可证》承试贰级得2分，承试壹级得5分。
	


九、服务期
       整个高压供配电系统年检预防性试验的服务周期为壹年。
十、结算方式及付款方式
    10.1完成浙江大学医学院附属第四医院内2个配电室的高压配电系统的年检预防性试验，出具试验报告，并办理属地电力部门的年检结论备案手续和支付90%。
    10.2 完成一年共两次的安全用品（共计6套*2次）安全测试并出具测试报告后支付10%。
十一、招标报名、文件截止及开标时间、地点：

11.1投标单位应于2018年  月 日10:00前将投标文件密封交到投标地点。

11.2投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
联系人：  邵明亮、吴巧玲    电话：89935109
11.3 限价：采购预算11万元，本项目设最高限价，最高限价为预算价。

十二、其它事项
12.1请投标方认真仔细阅读招标书，若与招标文件不符的请在投标文件中
做补充说明， 例如付款方式、结算方式、售后等。

12.2 合同的解除，如果合同期内，因投标方服务、技术能力不能胜任本项目，出现连续考核不合格等情况，招标方有权单方面解除合同，若由此给招标方造成损失的，投标方应承担相应的责任。
十三、投标文件构成：

13.1营业执照复印件；
13.2组织机构代码证复印件；

13.3税务登记证复印件；
13.4承装（修、试）电力设施许可证；
13.5检察机关出具的投标人或投标单位的行贿犯罪档案查询告知函原件；
13.6法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证复印件；
13.7被授权人身份证复印件；
13.8公司业绩：列举做过哪些代表性的高压供配电系统年检预防性试验服务，尤其是医院的，提供合同复印件；
13.9报价书

13.10其他投标人认为应该提交给招标人的资料；

13.11各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等。

十四、参加投标单位出现下列情况之一者，其标书可作废标处理：

14.1投标书未加盖单位公章，无法定代表人或其授权的委托代理人签字者。

14.2投标人投标书书写不清，难以辨认，或涂改后未加盖单位公章者。

14.3自报资质等级不明确或低于招标文件要求者。

14.4发现投标人串通投标、挂靠等违规行为的，取消投标资格并予以追究责任。

14.5在规定时间内未上交投标书。
十五、附件

15.1投标文件封面

15.2报价书格式
15.3法人授权书
15.1投标文件封面

封面格式                          正/副本
                                    项目

投标文件

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                
投标人法定代表人

或其委托人（签字）：                            
                   年     月     日

15.2报价书格式

报 价 书
投标人名称（盖章）：                        

采购编号：                                   
	序号
	项目名称
	服务期限
	年报价
	合计报价
	备注

	1
	 高压供配电系统年检预防性试验
	两年
	
	
	

	合计

投标总价（大写）：
	


备注：本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金等各项应有费用。

1、投标人应根据国家的有关规定并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。
2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。
3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。
投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：      年   月   日

15.3投标报价明细表格式：

投标报价明细表

标项：                                 金额单位：人民币（元）
	序号
	项目名称
	两年检测次数
	单价
	小计
	金额
	

	1
	
高压配电柜26台
	1
	
	
	
	

	2
	变压器8台
	1
	
	
	
	

	3
	高压电缆8回
	1
	
	
	
	

	4
	接地系统2组
	1
	
	
	
	

	5
	保护用品6套
	4
	
	
	
	

	合计：
	人民币：             元

（大写）：             


授权代表签名：             

投标人盖章：                          日  期：         

以上报价包括完成该项工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金等各项应有费用。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。
15.4法人授权书

法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属第四医院：
兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）(编号：            )招标采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本委托书有效期：自     年   月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：
法定代表人(签字)：

                        签发日期：   年  月   日
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