浙江大学医学院附属第四医院冷水机组、热泵维保服务                                                     

招 标 文 件

采购编号:ZSHQ-2018W08
项目名称：浙江大学医学院附属第四医院冷水机组、热泵维保服务
浙江大学医学院附属第四医院

二〇一八年十一月
冷水机组、热泵维保服务招标文件
      根据浙江大学医学院附属第四医院冷水机组、热泵维保服务的要求, 现对该维保服务进行公开招标，选定承包人。

1、 项目编号: ZSHQ-2018W08
2、 采购组织类型：分散采购

3、 采购方式：院内招标

4、 采购内容：冷水机组、热泵维保服务

5、 采购预算及最高限价：采购预算7万元，采购预算即为最高限价
6、 报名资格：

申请人必须满足以下条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

（2）具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

（4）该行业国家规定必备的资质、资格；

7、 项目要求：

1、机组运行期内，乙方（每月一次）派员与甲方操作人员一起共同对甲方的机组进行巡检、维护保养，并每次提交甲方相应的状态报告一份；（每月具体工作内容见表1）
2、合同期内，乙方对机组进行一次全面检查及保养，同时进行系统合格的冷凝器清洗、机组油漆及保温修复并提交年度保养报告一份；

3、应急维修：机组一旦发生故障，乙方在接到甲方电话通知后4小时内到场维修，24小时排除故障，针对故障原因进行调整处理,不再另计维修费；

4、乙方工作人员在甲方现场工作期间应严格做好安全防范措施，如乙方人员在维护保养中违反操作规定造成人员伤亡事故或现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。
表1：每月维保工作内容表
	时间
	计划工作内容

	一季度
	一月
	1. 检查机组进线电压。

2. 检查机组压缩机、电机构件。

3. 检查机组密封，机组检漏。

4. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油温、油色。

5. 手动导叶马达，检查导叶开关活动灵活

6. 检查机组回油系统工作情况。

7. 检查并记录机组参数，填写保养报告。

8. 与操作人员温习操作程序。

	
	二月
	1. 检查机组进线电压。

2. 检查机组压缩机、电机构件。

2. 检查机组密封，机组检漏。

3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油温、油色。

4. 手动导叶马达，检查导叶开关活动灵活。

5. 检查机组回油系统工作情况。

6. 检查并记录机组参数，填写保养报告。

7. 与操作人员温习操作程序。

	
	三月
	1. 清洗机组冷凝器。

2. 全面检查：

2.1检查机组外观，检查机组各螺栓，防止松动。破损处修补，除锈喷漆。

2.2机组全面检漏。如有泄漏，补漏处理。

2.3检查油加热器工作情况。检查机组油泵、油压、油温、油虑网压差。

2.4检查控制中心设定值，显示参数是否正常。检查探头精度。

2.5手动导叶马达，检查导叶开关活动灵活。

2.6检查机组电机绝缘，马达绕组阻值。

2.7马达前后轴承加润滑脂，拆连轴器端盖，盘动轴承，检查轴承情

2.8检查机组连轴器情况。

2.9检查机组系统压力是否正常。

2.10检查机组进线电压。检查启动柜电缆连接情况，检查主接触器触点损耗情况，清洁起动柜，检查电缆接头紧固情况。

2.11启动柜外接电源，做启动模拟试验，检查调整启动切换时间。

2.12检查机组水流开关灵敏度，进行调整。

3. 机组试运行，观察机组运行情况，并记录至保养报告中。

4. 和操作人员温习操作步骤。

	二季度
	四月
	1. 检查机组压缩机、电机构件有无松动。

2. 检查机组密封，机组检漏。

3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油温、油色。

4. 手动导叶马达，检查导叶开关活动灵活。

5. 检查机组回油系统工作情况。

6. 检查机组起动柜工作情况，观察电缆发热情况，检查接触器发热情况。

7. 并记录机组运行，填写保养报告。

8. 查看机组运行记录，与 操作人员温习操作程序。

	
	五月
	1. 检查机组压缩机、电机构件有无松动。

2. 查机组密封，机组检漏。观察机组运行时油和冷媒的液位情况。

3. 查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油温、油色。

4. 动导叶马达，检导叶开关活动灵活。

5. 检查机组回油系统工作情况。

6. 组起动柜工作情况，观察电缆发热情况，检查接触器发热情况。

7. 并记录机组运行，填写保养报告。

8. 查看机组运行记录，与 操作人员温习操作程序。

	
	六月
	1. 检查机组压缩机、电机构件有无松动。

2. 检查机组密封，机组检漏。观察机组运行时油和冷媒的液位情况。

3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油温、油色。视情况更换油过滤器、干燥过滤器。

4. 手动导叶马达，检查导叶开关活动灵活。

5. 检查机组回油系统工作情况。

6. 组起动柜工作情况，观察电缆发热情况，检查接触器发热情况。

7. 并记录机组运行，填写保养报告。

8. 查看机组运行记录，与 操作人员温习操作程序。

	三季度
	七月
	1. 检查机组压缩机、电机构件有无松动。

2. 检查机组密封，机组检漏。

3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油色。

4. 手动导叶马达，检查导叶开关活动灵活。

5. 检查机组回油系统工作情况。

6. 检查机组起动柜工作情况，观察电缆发热情况，检查接触器发热情况。

7. 观察并记录机组运行，填写保养报告。

8. 检查看机组运行记录， 操作人员温习操作程序。

	
	八月
	1. 检查机组压缩机、电机构件有无松动。

2. 检查机组密封，机组检漏。

3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油色。

4. 手动导叶马达，检查导叶开关活动灵活。

5. 检查机组回油系统工作情况。

6. 检查机组起动柜工作情况，观察电缆发热情况，检查接触器发热情况。

7. 观察并记录机组运行，填写保养报告。

8. 检查看机组运行记录， 操作人员温习操作程序。

	
	九月
	1. 检查机组压缩机、电机构件有无松动。

2. 检查机组密封，机组检漏。

3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油色。

4. 手动导叶马达，检导叶开关活动灵活。

5. 检查机组回油系统工作情况。

6. 机组起动柜工作情况，观察电缆发热情况，检查接触器发热情况。

7. 观察并记录机组运行，填写保养报告。

8. 检查查看机组运行记录， 操作人员温习操作程序。

	四季度
	十月
	1. 检查机组压缩机、电机构件有无松动。

2. 检查机组密封，机组检漏。

3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油色。

4. 手动导叶马达，检导叶开关活动灵活。

5. 检查机组回油系统工作情况。

6. 检查机组起动柜工作情况，观察电缆发热情况，检查接触器发热情况。

7. 观察并记录机组运行，填写保养报告。

8. 检查看机组运行记录， 操作人员温习操作程序。序

	
	十一月
	机组保养

1. 检查压缩机/电动机的构件

  1.1检查机组电压

  1.2检查电机绝缘性能。

  1.3检查电机润滑情况。润滑轴承。

  1.4检查电机安装螺栓，防止松动。

  1.6检查连轴器情况。

  1.7机组检漏，检查密封性。

  1.8检查导叶运动情况，并做必要调整。

2.检查压缩机的润滑油系统

  2.1检查机组油压、油温、油色，必要时进行更换。

  2.2检查机组油过滤器压差，必要时更换。

  2.3检查机组油加热器温控器工作情况。

  2.4检查其他油路系统工作情况。

3. 检查机组启动柜/器

  3.1模拟启动调整启动时间。

  3.2检查接触器，必要时维修或更换

   3.3紧固所有电缆连接

   3.4检查过载装置。

4.检查控制中心

   4.1检查控制中心所有参数显示是否正常。

   4.2检查故障记录情况，并调整

   4.3紧固中心内所有电缆连接

5. 检查机组热交换效果，水流开关灵敏度

6.检查机组外观及保温层，必要时进行修补。

	
	十二月
	1. 检查机组压缩机、电机构件。

2. 检查机组密封，机组检漏。

3. 检查油加热器工作情况。手动油泵，检查油压、油色。

4. 手动导叶马达，检导叶开关活动灵活

5. 检查机组回油系统工作情况。

6. 检查并记录机组参数，填写保养报告。

7. 与 操作人员温习操作程序


八、投标文件要求及评分办法
1.递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作。技术标（含资信与服务）不得含商务报价。
2.本项目评标采用综合评价法。技术分70分，商务分30分。

技术分评分标准如下：

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准

	1
	投标人情况
	5分
	
根据投标人企业规模(注册资金）、成立的年限、资质信誉、市场反馈横向评价：被评为优的得5分，良的得3分，一般的得分1分，被评为差的得0分。

	2
	
	10分
	提供近五年三甲医院空调主机维保业绩，一个得2分，最多10分。以供应商提供的合同复印件时间（加盖公章）为准。

	3
	服务方案和优惠条件
	10分
	根据投标人提供的服务方案及相关承诺进行横向综合评定：服务方案周密严谨、可行性较强得10分，服务方案较周密严谨、可行性较强得8分，服务方案周密严谨性一般、可行性一般得6分，服务方案周密严谨性较差、可行性较差得4分，其余不得分。

	4
	
	5分
	投标人提出的优惠条件和售后承诺情况，如配件优惠及其可实现程度良好得5分，一般得3分，没有不得分。

	5
	维保期间安全应急措施
	10分
	按照投标人针对本项目制定的应急措施的科学性、可行性和保障手段等因素综合评分，应急措施描述评定为优秀的得10分；应急措施描述的不详尽、可操作性欠缺的评定为良好的得7分；应急措施描述评定为一般的得4分；应急措施描述评定为差的不得分。

	6
	拟投入本项目的人员
	10分
	各阶段服务人员要求持证上岗，包括项目管理人员取得检验资格证书，每提供一类证书得2分，最高10分。

	7
	技术能力情况
	10分
	公司维保技术能力情况，全部满足的得10分,大部分满足的得8分，部分满足的得6分，不满足的得0分。

	8
	维保设备
	10分
	根据投入维保设备的先进性，被评为优的得10分，良的得8分，一般的得分6分，被评为差的得3分。


九、服务期
       整个冷水机组、热泵维保服务的服务周期为壹年。合同到期后，视中标单位的服务质量可考虑是否续签
十、结算方式及付款方式
    每半年结算一次。合同执行半年后支付合同总价的50%，合同到期后支付剩余50%维保费。
十一、招标报名、文件截止及开标时间、地点：

11.1投标单位应于2018年  月  日9:00前将投标文件密封交到投标地点。

11.2投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
联系人：  邵明亮、吴巧玲    电话：89935109
11.3 限价：采购预算7万元，本项目设最高限价，最高限价为预算价。

十二、其它事项
12.1请投标方认真仔细阅读招标书，若与招标文件不符的请在投标文件中
做补充说明， 例如付款方式、结算方式、售后等。

12.2 合同的解除，如果合同期内，因投标方服务、技术能力不能胜任本项目，出现连续考核不合格等情况，招标方有权单方面解除合同，若由此给招标方造成损失的，投标方应承担相应的责任。
十三、投标文件构成：

13.1营业执照复印件；
13.2组织机构代码证复印件；

13.3税务登记证复印件；
13.4相关维保服务资质
13.5法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证复印件；
13.6被授权人身份证复印件；
13.7公司业绩：列举做过哪些代表性的冷水机组、热泵维保服务服务，尤其是医院的，提供合同复印件；
13.8报价书
13.9招标项目中约克离心组和热泵机组部分零件的单价（单独放在技术标书中，作为优惠条件评分参考内容），报价单格式可以参考附件15.3。
13.10其他投标人认为应该提交给招标人的资料；

13.11各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等。

十四、参加投标单位出现下列情况之一者，其标书可作废标处理：

14.1投标书未加盖单位公章，无法定代表人或其授权的委托代理人签字者。

14.2投标人投标书书写不清，难以辨认，或涂改后未加盖单位公章者。

14.3自报资质等级不明确或低于招标文件要求者。

14.4发现投标人串通投标、挂靠等违规行为的，取消投标资格并予以追究责任。

14.5在规定时间内未上交投标书。
十五、附件

15.1投标文件封面

15.2报价书格式
15.3 约克离心组和热泵机组部分零件报价格式
15.4法人授权书
15.1投标文件封面

封面格式                          正/副本
                                    项目

投标文件

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                
投标人法定代表人

或其委托人（签字）：                            
                   年     月     日

15.2报价书格式

报 价 书
投标人名称（盖章）：                        

采购编号：                                   
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	单价（RMB）
	总金额（RMB）
	保养服务期限

	约克冷水离心机组
	YKGDEXP95CRG/RT22
	台
	3
	
	
	壹年

	约克冷水螺杆机组
	YSEZEZS45CKE/22
	台
	1
	
	
	壹年

	约克风冷热泵机组
	YEAS175RC50B-1
	台
	2
	
	
	壹年

	约克模块化机组
	YCAE61SMC-B
	台
	3
	
	
	壹年

	总计（RMB）：                                       大写：


备注：本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金等各项应有费用。

1、投标人应根据国家的有关规定并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。
2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。
3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。
投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：      年   月   日

15.3约克离心组和热泵机组部分零件报价格式：

机组部分零件价格清单
	序号
	名    称
	备件编号
	单位
	单价

	1
	K油
	011-00533-000
	桶
	

	2
	干燥过滤器
	026-37563-000
	个
	

	3
	油过滤器
	026-32831-000
	个
	

	4
	油温传感器
	025-33288-000
	个
	

	5
	油温探头
	025-28936-000
	个
	

	6
	视油镜套件
	026-37571-000
	套
	

	7
	水温传感器
	025-29964-000
	个
	

	8
	制冷剂(13.6kg/桶)
	R134a
	桶
	

	9
	制冷剂(22.7kg/桶)
	R22
	桶
	

	10
	冷凝压力、油压变送器
	025W28678-006
	个
	

	11
	5A保险丝
	025-14019-000
	个
	

	12
	20A保险丝
	025-28967-000
	个
	

	13
	15A保险丝
	025-14384-000
	个
	

	14
	主板
	331-02430-601
	个
	

	15
	S 油
	011-00922-000
	桶
	

	16
	引射回油干燥过滤器
	026-32841-000
	个
	

	17
	油过滤器
	026-32831-000
	个
	

	18
	回油干燥过滤器
	026-32839-000
	个
	

	19
	高压变送器
	025-28678-006
	个
	

	20
	低压变送器
	025-28678-113
	个
	

	21
	压力传感器角阀
	022-09577-000
	个
	

	22
	油温、排气温度传感器
	025-31301-000
	个
	

	23
	安全阀座
	022-09515-000
	个
	

	24
	安全阀
	025-30464-000
	个
	

	25
	上下载阀组件
	025-28966-015
	个
	

	26
	电源板 
	025-34111-000
	个
	

	27
	输入输出板
	031-01743-000
	个
	

	28
	5A 熔断丝
	025-14019-000
	个
	

	29
	15A 熔断丝
	025-14384-000
	个
	

	30
	主控板
	031-02430-000
	个
	

	31
	油位开关
	024-30901-000
	个
	

	32
	油路电磁阀
	025-33702-000
	个
	

	33
	YK主板套件
	331-02430-601
	套
	

	34
	YS主板套件
	331-02430-603
	套
	

	35
	L油
	011-00592-000
	桶
	

	36
	高压压力开关2.8/2.2MPA
	024W33606-000
	个
	

	37
	热力膨胀阀
	025-39697-000
	个
	

	38
	膨胀阀
	022W01363-000
	个
	

	39
	电磁阀线圈
	022-10143-000
	个
	

	40
	喷液膨胀阀
	022-10159-000
	个
	

	41
	油加热器500W
	W913A0047H03
	个
	

	42
	油位开关
	024W30901-003
	个
	

	43
	干燥过滤器滤芯
	026-18328-000
	个
	

	44
	低压压力传感器
	025-29583-000
	个
	

	45
	G油
	011-00520-000
	桶
	


15.4法人授权书

法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属第四医院：
兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）(编号：            )招标采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本委托书有效期：自     年   月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：
法定代表人(签字)：

                        签发日期：   年  月   日
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