浙江大学医学院附属第四医院
医用气体设备保养服务招标书
                                                        
第一章  采购公告
因业务发展需要，医用气体设备保养进行招标，采用公开招标的方式选择医院合适的单位，请有资质和能力的单位参加投标。
1、 采购编号：ZSHQ-2019W23
2、 采购内容：医用气体设备保养
3、 招标方式: 公开招标
4、 最高限价：本项目设最高限价 13 万，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
5、 投标人资格：
1、国内具有独立法人资格。
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
3、本项目不接受联合体投标。
4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
6、 招标报名、文件截止及开标时间、地点
1、投标单位应于2019年  月  日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
2、投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
联系人：  吴巧玲    电话：0579-89935109
3、开标时间和地点：于2019年  月  日 9:00在浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室开标
7、 投标文件构成
1、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（加盖公章）；
2、法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证复印件；
3、被授权人身份证复印件；
4、公司简介；
5、报价单（按投标报价单要求填报）
6、货物质量保证及有关承诺；
7、各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等。

第二章  项目概况及技术要求
一、项目概况及服务要求
1、服务范围
	序号
	内容
	品牌
	设备
	型号
	年维保量
	备注

	1
	压缩空气系统
	阿特拉斯
	空压机
	GAe22PA
	2
	　

	
	
	阿特拉斯
	空压机
	SF8
	2
	　

	
	
	阿特拉斯
	干燥机
	CD60
	2
	　

	
	
	阿特拉斯
	干燥机
	PHM-35
	2
	　

	
	
	博莱特
	空压机
	BLT-10A/7
	2
	　

	
	
	博莱特
	冷干机
	KT0-10
	2
	　

	2
	负压系统
	普旭
	真空泵
	RD0302
	4
	　

	
	
	淄博博山美卓
	真空泵
	A5110
	2
	　

	
	
	DURR
	真空泵
	V9000
	2
	　



2、服务要求
（一）：在合约期内按以下要求对机器进行检查及保养。
A．压缩空气系统保养要求：
月度保养内容：检查油位油色及是否漏油，检查排气、进气过滤器，检查显示屏及各数据，检查各仪表状态，检查所有传感器、检查各部件温度，检查各接头阀门及所有阀件，检查机器电压电流，检查电脑控制器，检查所有油管，检查回油是否正常，检查电线电缆，对机器外观做一次清洁。
季度保养内容：清洁冷却器，检查所有接触器。
半年度保养内容：更换油过滤器及滤芯，更换空气过滤器及滤芯，更换油气分离器及滤芯，更换润滑油。
年度保养内容：更换干燥剂消音器过滤桶、更换干燥剂过滤器滤芯、更换干燥剂。
B．负压吸引系统保养要求：
月度保养内容：检查油位、油色，检查是否漏油，检查排气过滤器，检查进气过滤器（如果有需要）
半年度保养内容：清洗真空泵泵腔，清洗风扇罩、风扇、通风格栅、冷却翅片。
年度保养内容：更换排气过滤器，进气过滤器、清洗进气过滤网，更换真空泵专用油，更换油过滤器，更换密封套件，清洗浮示阀。迪尔V9000额外增加：更换消音器，更换门诊端止回阀，测试最大吸入软管气量，检查辅助电气空气阀，辅助机械空气阀，检查冷凝液分离器，检查中央分离装置中的浮球开关（必要时更换），检查容器中的浮球开关，更换过滤棉。
C．所有配件必须使用各厂家原厂配件，并提供原厂证明。其中阿特拉斯空压机需使用Roto-Xtend Duty Fluid（官方零件号2901-1701-00）。
（二）：满足甲方任何时间紧急报修，须于接到甲方通知之日起2小时内到达现场。
（三）：所提供的上述服务人工费为日常服务范围，紧急维修等费用另行收费。
维修主要配件由投标人报价，见附件4
（四）：免费提供甲方任意的技术咨询，含：空压系统/真空泵保养、维修、改良、设计规划。
二、质量保证及售后
维保更换配件的质保期至少1年，中标单位提供的商品出现非使用方人为因素造成的质量问题，由中标单位负责免费维修，如维修仍不能达到甲方使用要求的，中标单位应提供原厂同品牌同质量的商品无偿调换。如因商品质量问题给需方造成损失或产生安全事故，一切责任由中标单位承担，并负责赔偿需方所造成的损失。
三、付款方式
每季度根据维保考核情况支付维保费用。每季度支付中标价的25%。
四、考核条款
每季度根据考核表对保养情况进行考核,考核分数若低于90分每低一分扣500元人民币，低于80分发标方有权终止合同。
考核内容具体如下：
	序号
	考核内容
	考核标准
	分数

	1
	时效性
	每月25号前完成保养，每延后一天扣2分
	30

	2
	配件
	原厂配件，发现一处不符扣5分
	30

	3
	完成率
	按合同内容完成保养，缺一项扣5分，一处不符扣2
	30

	4
	满意度
	着装规范、保养流程规范，不影响医院正常供气，每发现着装不规范一次扣2分，影响医院使用扣5分。
	10



五、其他
1、中标人不得转包、分包。
2、投标方在投标前可以自行到现场进行实地踏勘，招标单位不另行组织现场勘察会。
3、投标单位报价时应以人民币为计算单位，报价总金额到元为止。报价中的管理费、利润、税费等其他费用由各参标单位自行考虑。本次招投标相关资料文件概不退还。

















第三章   投标文件要求
一、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
二、投标文件的组成
[bookmark: _GoBack]递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作。技术标不得含商务报价。
（1） 技术标：
应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
1） 营业执照副本（复印件加盖公章）；组织机构代码证副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）
2）法人资格证明或法人代表授权书；
3）法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；
4）售后服务的及时性等保证措施。
5）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；
6）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；
7）售前、售后服务内容和服务承诺。
8）若有技术偏离，详细列明技术偏离部分；
9）投标人能够给予招标人的其他优惠条件；
10）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；
11）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；
12）保养涉及的配件报价单（详见附件4）（作为评分标准）
（2）商务标：
1）投标函（附件1）
2）报价一览表（详见附件2）
三、投标报价
（1）投标均以人民币报价。
（2）投标报价应是设计费、货物费、包装费、运输保险费、装卸费、检验验收费、税金等其他需要发生或可能发生的所有费用。
四、投标文件制作要求
（1）投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式3份（正本1份，副本1份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
（2）投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。
（3）投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。
（4）全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
    五 、投标文件的送达时间 
1、开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。
2、投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1、未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2、投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4、投标单位不符合投标单位资格要求的。
5、投标单位不符合产品报价要求的。
6、投标文件中提供伪造、虚假材料的。
7、投标单价及价格经评标小组认定明显不合理的。











第四章   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。
一、评审办法
1、技术评审。由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。投标人的最终技术部分的得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。
2、商务评审。由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。
3、投标人的综合得分为以上两部分评分的总和。
4.评标报告 
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
评标委员会应在评标报告中，由得分从高到低推荐前二名为中标候选人。得分相同时，投标价低者优先。若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。
5、评分细则
	项目
	评分标准
	分值

	商务分（30分）
	基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。
投标价为基准价的得满分30分，其他投标报价得分计算公式如下：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
（经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为其投标报价打分的依据。）
	30分

	技术分
（70分）
	公司规模
	根据投标人的注册资金、成立时间、公司规模等进行综合排名，综合排名第一的得10.0分，第二的得8.0分，第三的得6.0分，其他名次依次减去2分，最低得0分。不同供应商名次可并列，且不影响后续供应商排名。
	0-10分

	
	维保服务方案
	对维保服务安排的合理性、及时性、系统性以及质保期的年限等方面进行综合排名，综合排名第一的得20.0分，第二的得15分，第三的得10分，其他名次依次减去5分，最低得0分。不同服务商名次可并列，且不影响后续服务商排名。
	0-20分

	
	同类项目业绩
	每个业绩5分（以2016年1月1日以来三甲及以上医院或要求合同金额超20万项目的合同复印件为准，每份合同得5分，最高为20分。提供合同复印件，原件备查）
	0-20分

	
	响应时间
	投标人驻地距离招标人现场1小时内车程的得5分，3小时车程的得2分，3小时以上0分
	0-5分

	
	维保配件质量维修配件价格
	根据维修配件报价，符合招标文件要求，按价格排名第一10分，第二得5.0分，第三得2.0分，最低得0分。
	0-10分

	
	人员配备
	项目成员相关维保经验两年以上的一人次加1分，最多不超过5分。依据执业资格、专业技术职称、资历情况等横向比较评分,0-5分。
	0-5分










附件1．投标文件封面
封面格式                          正/副本

                                    项目

投标文件

	



采购项目编号：                                 
	
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日





附件2：法人授权书

法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属第四医院：
兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）(编号：            )招标采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本委托书有效期：自     年   月  日起至    年  月  日止。
特此告知。




                                        
投标人名称(公章)：
                                        
法定代表人(签字)：

                        签发日期：   年  月   日



附件3．保养内容报价书格式
浙江大学医学院附属第四医院医用气体设备保养报价单
	序号
	内容
	品牌
	设备
	型号
	年维保量
	单价
	总价

	1
	压缩空气系统
	阿特拉斯
	空压机
	GAe22PA
	2
	　
	　

	
	
	阿特拉斯
	空压机
	SF8
	2
	　
	　

	
	
	阿特拉斯
	干燥机
	CD60
	2
	　
	　

	
	
	阿特拉斯
	干燥机
	PHM-35
	2
	　
	　

	
	
	博莱特
	空压机
	BLT-10A/7
	2
	　
	　

	
	
	博莱特
	冷干机
	KT0-10
	2
	　
	　

	2
	负压系统
	普旭
	真空泵
	RD0302
	4
	　
	　

	
	
	淄博博山美卓
	真空泵
	A5110
	2
	　
	　

	
	
	DURR
	真空泵
	V9000
	2
	　
	　

	合计：  大写：                    小写：



投标人名称（盖章）：______________________  
备注：以上为压缩空气系统和负压系统的保养报价，本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金等各项应有费用。

1、投标人应根据国家的有关规定并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。
2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。
3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

投标人：（盖章或签字）
             
 年  月  日
附件4．配件报价书
浙江大学医学院附属第四医院医用气体设备主要维修配件报价单
	序号
	系统
	品牌
	配件名称
	零件号/型号
	数量
	单价

	1
	压缩空气系统
	阿特拉斯
	最小压力阀
	2901-0779-00
	1
	

	
	
	阿特拉斯
	卸荷阀维修包
	1621-1610-00
	1
	

	
	
	阿特拉斯
	恒温阀维修包
	2901-1616-00
	1
	

	
	
	阿特拉斯
	单向阀维修包
	2903-0564-00
	1
	

	
	
	阿特拉斯
	排污维修包
	2901-5005-00
	1
	

	
	
	阿特拉斯
	V型皮带
	1613-0298-01
	1
	

	
	
	博莱特
	进气阀
	
	1
	

	
	
	博莱特
	止回阀
	
	1
	

	
	
	博莱特
	温控阀
	
	1
	

	2
	负压系统
	普旭
	轴套
	0472-545-920
	1
	

	
	
	普旭
	轴承
	0473-507-139
	1
	

	
	
	普旭
	叶片
	0722-516-729
	1
	

	
	
	迪尔
	选位阀
	
	1
	

	
	
	迪尔
	压力平衡器
	
	1
	

	合计：大写：                    小写：


 注：该表务必放到技术标书里！
投标人名称（盖章）：______________________  

 年      月     日
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