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钢制防火门采购招标文件
                                                        
第一章  采购公告
因维修要求，住院部需更换一批钢制防火门。为此，医院采用公开招标的方式选择医院合适的单位，请有资质和能力的单位参加投标。
1、 采购编号：ZSHQ-2020W28
2、 采购组织类型：分散采购
3、 采购方式：院内招标
4、 采购人：浙江大学医学院附属第四医院
5、 采购内容：钢制防火门25樘
6、 采购预算及最高限价：本项目设最高限价19.5万，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
7、 评标方法：综合评分法。
8、 合作期限：一次性合作。
9、 投标人资格：
1、国内具有独立法人资格。
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
3、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5、具有国家消防产品权威检验机构检验合格认证、项目经理具有贰级注册建造师及以上资格。
10、 招标文件发放方式：浙江大学医学院附属第四医院网站免费下载
11、 报名方式：投标单位必须于2020年   月  日17:00之前将单位的组织机构代码证（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）邮寄浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室或0579-89935103电话报名，复印件加盖公章的原件在开标当天补交。
12、 投标时间和地点： 
投标单位应于2020年  月  日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：快递邮寄或开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
13、 开标时间和地点：
开标时间：2020年  月  日  上午9:00 
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
14、 联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：吴老师 
联系电话： 0579-89935103
15、 其他
    1、“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。如不能响应，作废标处理。













第二章  项目概况及技术要求
一、项目概况
1、本项目地点：浙江大学医学院附属第四医院（义乌市商城大道N1号）。
2、项目情况：本次招标为医院钢制防火门，具体材料及设备见招标货物一览表 
二、招标货物一览表
	序号
	设备材料名称
	规格                 高mm*宽mm（含门框）
	防火等级 
	开向
	单位
	数量

	
	
	
	
	方向
	内外
	
	

	1
	钢制防火门（双开）
	2100*1470
	乙
	左
	外
	樘
	1

	2
	钢制防火门（双开）
	2080*1470
	甲
	左
	外
	樘
	1

	3
	钢制防火门（双开）
	2080*1470
	甲
	左
	外
	樘
	1

	4
	钢制防火门（双开）
	2080*1470
	甲
	左
	外
	樘
	1

	5
	钢制防火门（双开）
	2060*1470
	乙
	左
	外
	樘
	1

	6
	钢制防火门（双开）
	2080*1280
	乙
	左
	外
	樘
	1

	7
	钢制防火门（双开）
	2090-1480
	甲
	左
	外
	樘
	1

	8
	钢制防火门（双开）
	2070*1470
	乙
	左
	外
	樘
	1

	9
	钢制防火门（双开）
	2090*1170
	乙
	左
	外
	樘
	1

	10
	钢制防火门（双开）
	2090*1780
	甲
	左
	外
	樘
	1

	11
	钢制防火门（双开）
	2090*1470
	乙
	左
	外
	樘
	1

	12
	钢制防火门（双开）
	2090*1300
	乙
	左
	外
	樘
	1

	13
	钢制防火门（双开）
	2090*1800
	甲
	右
	内
	樘
	1

	14
	钢制防火门（双开）
	2090*1510
	乙
	左
	外
	樘
	1

	15
	钢制防火门（双开）
	2090-1520
	乙
	左
	外
	樘
	1

	16
	钢制防火门（双开）
	2090-1800
	甲
	右
	内
	樘
	1

	17
	钢制防火门（双开）
	2090-1300
	甲
	左
	外
	樘
	1

	18
	钢制防火门（双开）
	2090*1300
	乙
	左
	外
	樘
	1

	19
	钢制防火门（双开）
	2100*1800
	甲
	左
	外
	樘
	1

	20
	钢制防火门（双开）
	2070*1260
	乙
	左
	外
	樘
	1

	21
	钢制防火门（双开）
	2090-1800
	甲
	右
	内
	樘
	1

	22
	钢制防火门（双开）
	2090*1800
	甲
	左
	外
	樘
	1

	23
	钢制防火门（双开）
	2090*1800
	甲
	左
	外
	樘
	1

	24
	钢制防火门（双开）
	2090*1800
	甲
	左
	外
	樘
	1

	25
	钢制防火门（双开）
	2090*1300
	乙
	左
	外
	樘
	1



三、防火要求
甲级防火门的耐火极限不应小于1.5h ，乙级防火门的耐火极限不得小于1.0h ，丙级防火门耐火极限不应小于0.5h 。
四、外观质量
焊接要求，焊接应该牢固，焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现象外表面塞焊部位应打磨平整。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。
喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、 光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。                    
在闭门状态下, 门扇应与门框贴合, 其搭接量不得小于10mm, 测量部位在门扇两侧和一个上侧的中点处, 读数取最大值准确至1 mm ,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm, 上侧缝隙不得大于3mm, 双扇门中间缝隙不得大于4mm ,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处，读数准确至1mm。
五、安装售后：
为确保工程中实际使用的防火门发挥正常的功能，由生产该产品的企业进行安装并负责提供相应的售后服务，实行产品质量的终生负责制。 
如消防监督部门在检查中发现或在火灾后调查发现消防设施无法正常使用或产品有质量问题时，应依法分别追究生产安装单位的责任。                                                                   
六、包装、运输要求
防火门必须在显著位置设置永久性标志铭牌。注明生产厂家、产品名称、耐火等级、产品代号及出厂日期。
随产品应提供如下文字资料：
（1）、 产品合格证、证明书编号、产品安装图；装箱单；
（2）、生产厂名称、厂址；
（3）、产品说明书、产品名称、级别、规格、数量及生产日期；
（4）、产品性能检验结果；
（5）、防火五金配件及附件清单。
（6）、生产厂检验部门及检验人员签名盖章。
产品在运输过程中应避免因行车时碰撞损坏包装，装卸时轻抬轻放，严格避免磕、摔 、撬等行为，防止机械变形损坏产品，影响安装使用。
七、施工要求
1、门洞、门框按照《GB12955-2008防火门》的规定，采用不燃性材料填实；
 2、门套与墙体完美结合，采用GB1.2mm不锈钢拉丝板收口；
 3、安装方式镀锌铁膨胀管可采用焊接；
 4、施工时间根据各使用科室时间制定；
 5、现场旧门、垃圾清理外运。
八、货物需求一览表
	序号
	名称
	图片
	规格
	材质
	招标数量

	1
	钢
制
防
火
门
	[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\563358910\FileRecv\MobileFile\IMG_1514.JPG][image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\563358910\FileRecv\MobileFile\IMG_1516.JPG]
	以货物一览表为准
	1、门框：采用上海“宝钢”1.5mm厚双面热镀锌冷轧钢板；
2、门扇：采用上海“宝钢”1.2mm厚双面热镀锌冷轧钢板，门60mm厚（不含中缝盖板）；
3、加固件：采用上海“宝钢”1.5mm厚双面热镀锌冷轧钢板，加固件如设有螺孔，钢板厚度应不低于3mm；
4、闭门器：德国“盖泽”GEZE1500（反装）；
5、把手样式：安恒ROCK不锈钢推拉板；
6、颜色：RAL喷涂，以原门色为准；
7、视窗：中国“南玻”200mm*600mm*35mm FFB隔热型防火玻璃- 120 min/A类；
8、两侧加装厚2mm/高350mm拉丝不锈钢防撞板，磁力锁内部加强。
9、五金：中国“常峰”锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃；
10、双扇门间必须有带盖缝板，并装有闭门器和顺位器；
11、门框设密封槽。槽内嵌由不燃性材料制成的密封条。
	25


以上图片仅供参考，尺寸和材质必须符合清单中所要求的。中标后，由供方细化测量确定货物规格尺寸。
九、工期及验收
1、工期
合同签订后按甲方提供的实际清单35天内完成货物供货、安装、调试、验收等工作。
2、安装调试
中标人应派业主认可的经验丰富的技术人员现场安装调试直至需方满意为止。
3、验收
1） 需方对供方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
2） 供方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为需方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交需方。
3） 需方对供方提供的货物在使用前进行调试时，供方需负责安装并培训需方的使用操作人员，并协助需方一起调试，直到符合技术要求，需方才做最终验收。
4） 对技术复杂的货物，需方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。
5）验收时供方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由供方负责。
十、质量保证及售后
1.工程的质保期至少1年，从最终验收合格交付甲方之日起开始计算。质保期内，中标单位提供的商品出现非使用方人为因素造成的质量问题，由中标单位负责免费维修，如维修仍不能达到甲方使用要求的，中标单位应提供原厂同品牌同质量的商品无偿调换。如因商品质量问题给需方造成损失或产生安全事故，一切责任由中标单位承担，并负责赔偿需方所造成的损失。
十一、付款方式
全部货物安装验收合格后30日内支付实际货款的95%，质保期满后无任何质量事故则支付剩余5%尾款。
十二、其他
1、中标人不得转包、分包。
2、投标方在投标前可以自行到现场进行实地踏勘，招标单位不另行组织现场勘察会。
3、投标单位报价时应以人民币为计算单位，报价总金额到元为止。报价中的管理费、利润、税费等其他费用由各参标单位自行考虑。本次招投标相关资料文件概不退还。


第三章   投标文件要求
一、对投标文件的要求
1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2、在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。
二、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。
（1） 技术标：
应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
1） 营业执照副本（复印件加盖公章）；组织机构代码证副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）
2）法人资格证明或法人代表授权书；	
3）法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；
4）售后服务的及时性等保证措施。
5）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；
6）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；
7）售前、售后服务内容和服务承诺。
8）投标人能够给予招标人的其他优惠条件；
9）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；
10）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；
（2）商务标：
1）投标函（附件三）
2）报价一览表（附件五）
3) 投标报价明细表（附件六）
三、投标报价要求
1、投标均以人民币报价。
2、投标报价包括货物价款、途中运输费、装卸费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。
3、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4、中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。
5、投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。
四、投标文件制作要求
1、投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式2份（正本1份，副本1份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
2、投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。
3、投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。
4、技术标和商务标分开制作并单独密封包装，全部投标文件应装入同一密封袋内，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
    五 、投标文件的送达时间 
1、开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。
2、投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1、未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2、投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4、投标单位不符合投标单位资格要求的。
5、投标单位不符合产品报价要求的。
6、投标文件中提供伪造、虚假材料的。
7、投标单价及价格经评标小组认定明显不合理的。




















第四章   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。
一、评审办法
评标采用综合评分法，评标委员会从投标人的综合实力、信誉、业绩、售后服务、产品构成、技术性能、质量等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的资信商务方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的技术方面在分值范围内进行独立打分。
每个投标人最终得分=商务报价分+技术分
评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人、得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同，则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人；如果投标报价也相同，则抽签决定），并编写评标报告。
1、技术评审（总分70分）
由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。投标人的最终技术部分的得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	公司规模
	根据投标人的综合实力等进行评价。
	0-10分

	2
	售后服务方案
	对售后服务安排的合理性、及时性、系统性以及质保期的年限等方面进行评价。
	0-10分

	3
	同类项目业绩
	每个业绩2分（以2017年1月1日以来至今已完成的医院类似项目的业绩（同一业主的合同只算一个），每份合同得2.0分，最高为10.0分。提供合同复印件，原件备查）。
	0-10分

	4
	产品认证
	投标产品的质量环保认证情况，如中国质量环保产品认证证书等证明材料的提供情况；投标产品是否具有中国环境标志产品认证证书进行综合评价。
	0-8分

	5
	投标产品质量
	根据投标产品的制作材料、用料及配件品牌、制作工艺、技术指标、外观符合设计、整体效果等方面进行综合评价。
	0-12分

	6
	项目实施方案
	实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括供货、验货、安装等内容，以及组织机构、工作时间进度表、售后方案等方面进行综合评价。
	0-12分

	 7
	人员配备
	施工队伍素质、人员配置等情况综合评价。
	0-8分



2、商务评审（总分30分）
评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为30分。
商务得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，保留小数2位
由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。
3、投标人的综合得分为以上两部分评分的总和。
二、评标报告 
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
评标委员会应在评标报告中，由得分从高到低推荐前二名为中标候选人。得分相同时，投标价低者优先。若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。







第五章  投标相关文件格式

附件一                 封面格式1正（副）本


                                    项目

投标文件
（技术文件）
	

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日

[bookmark: _Toc350938486] 

正（副）本

附件二                  封面格式2

                                        项目

投标文件
（商务文件）
	

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日




附件三：                 投标函（格式）

致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、技术标，正本一份，副本      份；
2、商务标，正本一份，副本      份；
3、其他：
4、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） __   _， 即 ___  ____（大写）。（企业成本价为         元）
2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  
电话：______________________            传真：______________________ 
投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________
投标人代表职务： ______________________
投标日期： _______年____月____日      





附件四         投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：               
日    期：               
致：（采购人名称）                

注册于                                 （注册地址）的                                         
                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：


投标人公章：
授权人签名：                       职        务：                
被授权人签名：                     

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。














附件五、报价一览表
报价一览表
招标编号：     投标人名称：                    单位：元                        
	标项
	项目名称
	数量
	单位
	投标报价

	1
	钢制防火门
	1
	批
	

	2
	合计金额大写：                                     ￥            
                                                                         


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    




投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日








附件2．报价书格式
浙江大学医学院附属第四医院钢制防火门报价单
投标人名称（盖章）：______________________              
	序号
	设备材料名称
	规格                高mm*宽mm（含门框）
	防火等级 
	开向
	单位
	数量
	单价
	小计

	
	
	
	
	方向
	内外
	
	
	
	

	1
	钢制防火门（双开）
	2100*1470
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	2
	钢制防火门（双开）
	2080*1470
	甲
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	3
	钢制防火门（双开）
	2080*1470
	甲
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	4
	钢制防火门（双开）
	2080*1470
	甲
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	5
	钢制防火门（双开）
	2060*1470
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	6
	钢制防火门（双开）
	2080*1280
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	7
	钢制防火门（双开）
	2090-1480
	甲
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	8
	钢制防火门（双开）
	2070*1470
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	9
	钢制防火门（双开）
	2090*1170
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	10
	钢制防火门（双开）
	2090*1780
	甲
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	11
	钢制防火门（双开）
	2090*1470
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	12
	钢制防火门（双开）
	2090*1300
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	13
	钢制防火门（双开）
	2090*1800
	甲
	右
	内
	樘
	1
	　
	　

	14
	钢制防火门（双开）
	2090*1510
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	15
	钢制防火门（双开）
	2090-1520
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	16
	钢制防火门（双开）
	2090-1800
	甲
	右
	内
	樘
	1
	　
	　

	17
	钢制防火门（双开）
	2090-1300
	甲
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	18
	钢制防火门（双开）
	2090*1300
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	19
	钢制防火门（双开）
	2100*1800
	甲
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	20
	钢制防火门（双开）
	2070*1260
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	21
	钢制防火门（双开）
	2090-1800
	甲
	右
	内
	樘
	1
	　
	　

	22
	钢制防火门（双开）
	2090*1800
	甲
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	23
	钢制防火门（双开）
	2090*1800
	甲
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	24
	钢制防火门（双开）
	2090*1800
	甲
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	25
	钢制防火门（双开）
	2090*1300
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	合计：  大写                                        小写



注：本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的一切费用，包括人工费、材料费、运输费、拆旧外运费、安装费、设备费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金等各项应有费用。

备注： 
1、投标人应根据国家的有关规定并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。
2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。
3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

投标人：（盖章或签字）
             
 年  月  日      
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