浙江大学医学院附属第四医院
防火门升级采购招标文件

第一章  招标公告
[bookmark: _GoBack]因浙江大学医学院附属第四医院升级改造要求，需更换一批防火门。为此，医院采用公开招标的方式选择医院合适的单位，请有资质和能力的单位参加投标。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 采购编号：ZSHQ-2021W05
2、 采购组织类型：分散采购
3、 采购方式：院内招标
4、 采购人：浙江大学医学院附属第四医院
5、 采购内容：防火门一批
6、 采购预算及最高限价：本项目设最高限价10万，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
7、 评标方法：综合评分法。
8、 合作期限：一次性合作。
9、 投标人资格：
1、国内具有独立法人资格。
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
3、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5、具有国家消防产品权威检验机构检验合格认证、项目经理具有贰级注册建造师及以上资格。
10、 招标文件发放方式：浙江大学医学院附属第四医院网站免费下载
11、 报名方式：投标单位必须于2021年4月19日17:00之前将单位的组织机构代码证（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）邮寄浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室或0579-89935103电话报名，复印件加盖公章的原件在开标当天补交。
12、 投标时间和地点： 
投标单位应于2021年 4 月 20 日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：快递邮寄或开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
13、 开标时间和地点：
开标时间：2021年 4 月 20 日 上午9:00 
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
14、 联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：吴老师 
联系电话： 0579-89935103
15、 其他
    1、“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。如不能响应，作废标处理。











第二章 投标须知
1、适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。
2、定义
2.1采购人：系指浙江大学医学院附属第四医院。
2.2投标人：系指符合采购公告要求的投标供应商。
2.3服务：系指招标文件规定投标人须承担的运输、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。
2.4货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。
2.5甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。
2.6乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。
2.7“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。
2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。
3、合格的投标人
3.1具有独立法人资格。
3.2法律、行政法规规定的其它条件。
3.3 该行业国家规定必备的资质、资格。
3.4采购公告中要求的条件。
4、保证
4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。
5、现场勘察 
5.1采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。
5.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。 
5.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。
5.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。
6、联合体投标
本项目不接受联合体投标。
7、投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；
（2）有意串标或提供虚假材料者的；
（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。
（4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。
（5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。
（6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。
（7）不符合招标文件要求的其他失信行为。





















第三章  项目概况及技术要求
1、 项目概况
1、本项目地点：浙江大学医学院附属第四医院（义乌市商城大道N1号）。
2、项目情况：本次招标为医院钢制防火门，具体材料及设备见招标货物一览表 
2、 招标货物一览表
	序号
	设备材料名称
	规格                 高mm*宽mm（含门框）
	防火等级 
	开向
	单位
	数量
	颜色

	
	
	
	
	方向
	内外
	
	
	

	1
	钢制防火门（双开）
	1500*2100
	甲级
	右
	外
	樘
	1
	木纹同色

	2
	钢制防火门（双开）
	1490*2090
	乙级
	右
	外
	樘
	1
	白色

	3
	钢制防火门（双开）
	1800*2090
	乙级
	右
	外
	樘
	1
	米白色

	4
	钢制防火门（双开）
	1800*2090
	甲级
	右
	外
	樘
	1
	白色

	5
	钢制防火门（双开）
	1770*2080
	甲级
	右
	外
	樘
	1
	白色

	6
	钢制防火门（双开）
	1800*2090
	甲级
	右
	外
	樘
	1
	白色

	7
	防火玻璃门（双开）
	1760*2550
	乙级
	右
	外
	樘
	1
	不锈钢

	8
	防火玻璃门（双开）
	1780*2550
	乙级
	右
	外
	樘
	1
	不锈钢

	9
	钢制防火门（双开）
	1740*2290
	乙级
	右
	外
	樘
	1
	白色

	10
	钢制防火门（双开）
	1480*2090
	乙级
	右
	外
	樘
	1
	白色

	11
	钢制防火门（双开）
	1280*2100
	乙级
	右
	外
	樘
	1
	白色


以上表格仅供参考，尺寸和材质必须符合招标文件中所要求以及《GB12955-2008防火门》的规定。中标后，由供方细化测量确定货物规格尺寸。 闭门器的安装要符合招标文件以及《闭门器XF93-2004》规范的规定。
★防火门颜色、款式和具体安装位置，需根据实际需求与采购人细化确定，经采购人确认后方可下单。
3、 防火要求
甲级防火门的耐火极限不应小于1.5h ，乙级防火门的耐火极限不得小于1.0h ，丙级防火门耐火极限不应小于0.5h 。
4、 外观质量
焊接要求，焊接应该牢固，焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现象外表面塞焊部位应打磨平整。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。
喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、 光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。                    
在闭门状态下, 门扇应与门框贴合, 其搭接量不应小于12mm, 测量部位在门扇两侧和一个上侧的中点处, 读数取最大值准确至1mm，门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm,双扇门中间缝隙不应大于3mm，门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm；门扇与门框贴合面间隙不应大于3mm。
5、 材质，工艺、参数要求
1、门框：采用宝钢/鞍钢/首钢1.5mm厚双面热镀锌冷轧钢板；
2、门扇：采用宝钢/鞍钢/首钢1.0mm厚双面热镀锌冷轧钢板，甲级门扇不小于60mm厚，乙级门扇厚度不小于50mm厚（不含中缝盖板）。门扇采用子母扇卡口拼装结构，无需焊接，侧面无焊点。上口采用数控喷码钢印区别所有门扇，便于后期技术确认，增补或变更。门扇侧面粘贴防火膨胀条；
3、加固件：采用宝钢/鞍钢/首钢1.5mm厚双面热镀锌冷轧钢板，加固件如设有螺孔，钢板厚度应不低于3mm；
4、闭门器：盖泽/多玛/茵科闭门器（反装）；
5、把手样式：安恒/茵科/多玛不锈钢推拉板；
6、颜色：RAL色卡喷涂，粉末采用立邦/阿克苏/老虎品牌，以原门色为准；
7、视窗：采用200mm*600mm*35mm FFB复合隔热型防火玻璃/A1.50；
8、两侧加装厚1mm/高350mm拉丝不锈钢防撞板，磁力锁内部加强。
9、五金：中国常峰/安恒/茵科锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃；
10、双扇门间必须有带盖缝板，并装有闭门器和顺位器，门扇边均有防火条；
11、门框设卡槽式密封槽。槽内镶嵌EPDM密封材料。
12、生产使用柔性全自动生产线，其精准的冲孔和折边工艺是传统钢制平开门制造工艺远远达不到的，喷涂采用全自动喷涂线。
6、 安装售后
自觉按照工程所在地政府部门有关规定对本工程施工人员做好安全教育、安全保护工作，以确保施工及人身安全。
自觉按照施工安全规范的要求做好现场施工安全管理，根据需要设置现场照明和围护设施，防止发生工伤事故，确保工程建设顺利进行。
重点加强现场安全保护工作，防火防盗，确保工程建设顺利进行，自备消防器材，并遵守工程所在地政府部门及现场用电有关规定。
搞好现场施工人员安全生产教育，提高工作人员安全生产思想意识和防护能力，坚决杜绝违章指挥和违章操作。
建立日常的安全检查制度，每周将组织有关人员对施工机具，电气设备、作业环境、人员操作安全性等进行检查。对于检查出的问题，及时提出整改措施，并限期落实整改。
建立健全职工劳动保护制度。施工现场人员进入现场在高处施工（2m及2m以上）时必须佩戴好安全带、安全帽及防护靴等劳动保护用品。
噪音控制：使用电动无齿锯、手电钻切割龙骨和石膏板时，应尽量安排在白天施工，采取降噪措施。
施工现场禁止吸烟、工作时间内不准喝酒。
电工、电焊工作业时必须戴手套、穿绝缘鞋。
严格防火措施，确保施工安全，禁止违章作业。施工作业用火必须经消防保卫部门审批，领取用火证，方可作业；任何人不准擅自动用明火；使用明火时，要远离易燃物，并备有消防器材。用火证只在指定地点和限定时间内有效。焊接作业时有专人清理周围可燃物品，提灭火器看火，防止发生火灾。
自觉保持现场整洁、有序。工程施工过程中及完工后及时清理现场垃圾，遵照有关单位的要求拆除临时设施，并按政府有关部门要求运出现场。
现场堆料要分种类、规格堆放整齐，不准占用公共循环道及妨碍交通。
进行材料运输时，要注意轻拿轻放，防止材料碰撞而损坏，按规定的数量装卸，严禁超量。
门的保护膜撕下后专人收集、清运至现场封闭式垃圾站分类存放。
为确保工程中实际使用的防火门发挥正常的功能，由生产该产品的企业进行安装并负责提供相应的售后服务，实行产品质量的终身负责制。 
如消防监督部门在检查中发现或在火灾后调查发现消防设施无法正常使用或产品
有质量问题时，应依法分别追究生产安装单位的责任。
 
7、 包装、运输要求
防火门必须在显著位置设置永久性标志铭牌。注明生产厂家、产品名称、耐火等级、产品代号及出厂日期。
随产品应提供如下文字资料：
1. 产品合格证、证明书编号、产品安装图；装箱单；
2. 生产厂名称、厂址；
3. 产品说明书、产品名称、级别、规格、数量及生产日期；
4. 产品性能检验结果；
5. 防火五金配件及附件清单。
6. 生产厂检验部门及检验人员签名盖章。
7. 产品在运输过程中应避免因行车时碰撞损坏包装，装卸时轻抬轻放，严格避免磕、摔 、撬等行为，防止机械变形损坏产品，影响安装使用。
8、 施工要求
1. 门洞、门框按照《GB12955-2008防火门》的规定，采用不燃性材料填实；
2. 门套与墙体完美结合，采用GB1.2mm不锈钢拉丝板收口；
3. 安装方式镀锌铁膨胀管可采用焊接；
4. 施工时间根据各使用科室时间制定；
5. 现场旧门、垃圾清理外运。如果医院需要，可以根据甲方要求具体处置。
6. 对于人流密集的通道，配置电磁门吸，达到常开式防火门的要求。                                                               
9、 工期及验收
1. 工期
合同签订后按甲方提供的实际清单30天内完成货物供货、安装、调试、验收等工作。
2. 安装调试
中标人应派业主认可的经验丰富的技术人员现场安装调试直至需方满意为止。
3. 验收
1） 需方对供方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
2） 供方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为需方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交需方。
3） 需方对供方提供的货物在使用前进行调试时，供方需负责安装并培训需方的使用操作人员，并协助需方一起调试，直到符合技术要求，需方才做最终验收。
4） 对技术复杂的货物，需方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。
5）验收时供方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由供方负责。
10、 质量保证及售后
1.工程的质保期至少1年，从最终验收合格交付甲方之日起开始计算。质保期内，中标单位提供的商品出现非使用方人为因素造成的质量问题，由中标单位负责免费维修，如维修仍不能达到甲方使用要求的，中标单位应提供原厂同品牌同质量的商品无偿调换。如因商品质量问题给需方造成损失或产生安全事故，一切责任由中标单位承担，并负责赔偿需方所造成的损失。
2、售后响应时间不得超过48小时。

11、 付款方式
全部货物安装验收合格后30日内支付实际货款的95%，质保期满后无任何质量事故则支付剩余5%尾款。
12、 其他
1. 中标人不得转包、分包。
2. 投标方在投标前可以自行到现场进行实地踏勘，招标单位不另行组织现场勘察会。
3. 投标单位报价时应以人民币为计算单位，报价总金额到元为止。报价中的管理费、利润、税费等其他费用由各参标单位自行考虑。本次招投标相关资料文件概不退还。










第四章   投标文件要求
一、对投标文件的要求
1．投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2．在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。
二、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。
1.技术标：
应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；组织机构代码证副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）；
（2）法人资格证明或法人代表授权书；
（3）法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；
（4）售后服务的及时性等保证措施。
（5）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；
（6）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；
（7）售前、售后服务内容和服务承诺。
（8）投标人能够给予招标人的其他优惠条件；
（9）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；
（10）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；
2.商务标：
（1）投标函（附件三）
（2）报价一览表（附件五）
（3）投标报价明细表（附件六）
三、投标报价要求
1．投标均以人民币报价。
2．投标报价包括货物价款、途中运输费、装卸费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。
3．投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4．中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。
5．投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。
四、投标文件制作要求
1．投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式2份（正本1份，副本1份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
2．投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。
3．投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。
4．技术标和商务标分开制作并单独密封包装，全部投标文件应装入同一密封袋内，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
    五 、投标文件的送达时间 
1．开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。
2．投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1．未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2．投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3．投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4．投标单位不符合投标单位资格要求的。
5．投标单位不符合产品报价要求的。
6.如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。
6．投标文件中提供伪造、虚假材料的。
7．对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。
8.投标文件附有采购人不能接受的条件。
9.技术标中体现或包含商务报价。
10.若发现有意串标或提供虚假说明材料者。
11.评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的。















第五章   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。
一、评审办法
评标采用综合评分法，评标委员会从投标人的综合实力、信誉、业绩、售后服务、产品构成、技术性能、质量等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的资信商务方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的技术方面在分值范围内进行独立打分。
每个投标人最终得分=商务报价分+技术分
评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人、得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同，则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人；如果投标报价也相同，则抽签决定），并编写评标报告。
1、技术评审（总分70分）
由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。投标人的最终技术部分的得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	公司规模
	根据投标人的企业综合情况、商业信誉、企业认证情况、获得过的荣誉等情况综合比较后打分；
	0-5分

	2
	同类项目业绩
	投标人自2018年1月1日以来至今已完成的类似项目的业绩（同一业主的合同只算一个），每个合同得1分，满分3分；（0-3分）（投标文件中提供合同复印件，合同须包含采购单位名称和公章、合同日期）
	0-3分

	3
	产品技术情况
	防火门材质参数及技术指标响应情况，比如品牌、厚度等。提供相关材质的检测报告，根据投标人提供的产品具体指标是否满足或者优于技术要求进行评价。
	0-12分

	4
	产品质量及
完整性
	根据提供常开防火门的配件的品牌、材质等技术指标情况进行评价，比如门吸、闭门器、合页、顺位器（此顺位器应考虑不影响门禁安装）、常闭门门磁等。
	0-12分

	5
	外观效果
	根据投标产品的外观符合设计、整体效果等方面进行评价
	0-5分

	6
	生产设备
	1、生产厂家生产线情况。0-2分
2、生产装备及主要工艺装备的拥有状况，是否先进；0-3分
3、投标产品主要检测设施设备的拥有情况。0-5分
	0-10分

	7
	项目实施方案
	实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括供货、验货、安装等内容，以及组织机构、工作时间进度表等方面进行综合评价。
	0-5分

	8
	人员配备
	1、施工队伍素质、人员配置等情况进行评价。0-4分
2、根据项目负责人的资历进行评价。0-4分
注：提供项目负责人的劳动合同复印件、资质证书复印件以及近六个月的社保记录，不提供不得分。
	0-8分

	9
	售后服务方案及承诺
	1、根据售后服务的范围进行评价；0-3
2、售后服务安排的合理性、及时性、系统性等方面进行评价。0-3分
3、售后服务响应时间，48小时内2分，24小时内4分。0-4分
	0-10分



2、商务评审（总分30分）
评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为30分。
商务得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，保留小数2位
由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。
3、投标人的综合得分为以上两部分评分的总和。
二、评标报告 
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
评标委员会应在评标报告中，由得分从高到低推荐前二名为中标候选人。得分相同时，投标价低者优先。若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。

























第六章  投标相关文件格式

附件一                 封面格式1正（副）本


                                    项目

投标文件
（技术文件）
	

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日
[bookmark: _Toc350938486]


正（副）本

附件二                  封面格式2

                                        项目

投标文件
（商务文件）
	

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日










附件三：                 投标函（格式）

致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、技术标，正本一份，副本      份；
2、商务标，正本一份，副本      份；
3、其他：
4、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） __   _， 即 ___  ____（大写）。（企业成本价为         元）
2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  
电话：______________________            传真：______________________ 
投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________
投标人代表职务： ______________________
投标日期： _______年____月____日      





附件四         投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：               
日    期：               
致：（采购人名称）                

注册于                                 （注册地址）的                                         
                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：


投标人公章：
授权人签名：                       职        务：                
被授权人签名：                     

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。














附件五、报价一览表
报价一览表
招标编号：     投标人名称：                    单位：元                        
	标项
	项目名称
	数量
	单位
	投标报价

	1
	防火门
	1
	批
	

	2
	合计金额大写：                                     ￥            
                                                                         


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    


投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日









附件六、报价书格式
浙江大学医学院附属第四医院防火门升级报价单
投标人名称（盖章）：______________________              
	序号
	设备材料名称
	规格                高mm*宽mm（含门框）
	防火等级 
	开向
	单位
	数量
	颜色
	单价
	小计

	
	
	
	
	方向
	内外
	
	
	
	
	

	1
	钢制防火门（双开）
	1500*2100
	甲级
	右
	外
	樘
	1
	木纹同色
	
	

	2
	钢制防火门（双开）
	1490*2090
	乙级
	右
	外
	樘
	1
	白色
	
	

	3
	钢制防火门（双开）
	1800*2090
	乙级
	右
	外
	樘
	1
	米白色
	
	

	4
	钢制防火门（双开）
	1800*2090
	甲级
	右
	外
	樘
	1
	白色
	
	

	5
	钢制防火门（双开）
	1770*2080
	甲级
	右
	外
	樘
	1
	白色
	
	

	6
	钢制防火门（双开）
	1800*2090
	甲级
	右
	外
	樘
	1
	白色
	
	

	7
	防火玻璃门（双开）
	1760*2550
	乙级
	右
	外
	樘
	1
	不锈钢
	
	

	8
	防火玻璃门（双开）
	1780*2550
	乙级
	右
	外
	樘
	1
	不锈钢
	
	

	9
	钢制防火门（双开）
	1740*2290
	乙级
	右
	外
	樘
	1
	白色
	
	

	10
	钢制防火门（双开）
	1480*2090
	乙级
	右
	外
	樘
	1
	白色
	
	

	11
	钢制防火门（双开）
	1280*2100
	乙级
	右
	外
	樘
	1
	白色
	
	

	合计：
	  大写：人民币                             
小写：


注：本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的一切费用，包括人工费、材料费、运输费、拆旧外运费、安装费、设备费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、相关配件（如闭门器、电磁门吸等）及其他一切费用。
等各项应有费用。

备注： 
1、投标人应根据国家的有关规定并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。
2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。
3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。
投标人：（盖章或签字）
                                                               年  月  日      
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