

浙江大学医学院附属第四医院冷水机组保养服务招标文件
第一章 招标公告
根据浙江大学医学院附属第四医院采购要求, 对我院冷水机组保养服务进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 项目编号: ZSHQ-2022W01
2、 采购组织类型：自行采购
3、 采购方式：公开招标
4、 [bookmark: _GoBack]采购人：浙江大学医学院附属第四医院
5、 采购内容：冷水机组保养服务。
6、 采购预算及最高限价：本项目设最高限价17万，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
7、 评标方法：最低评标价法
8、 合作期限：一年，甲方可与每季度考核分数在90分（包括90分）以上的乙方续签合同。如续签，则续签合同期限不超过1年，续签不超过2次，同时新一期的合同服务要求与上一期相同。
9、 投标单位的资格要求：
1、国内具有独立法人资格。
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
3、本项目不接受联合体投标。
4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。供应商无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
5、该行业国家规定必备的资质、资格。
10、 招标文件发放方式：浙江大学医学院附属第四医院网站免费下载
11、 报名方式：投标单位必须于2022年1月18日17:00之前将以下报名资料发送至邮箱zshqzb@163.com（邮件标题以“投标项目+投标单位”格式命名），复印件加盖公章的原件在开标当天补交。
1、 单位营业执照（加盖单位公章 红章）；
2、 企业法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件（加盖单位公章）；
3、 投标人联系单（含电话、邮箱等）。
12、 投标时间和地点： 
投标单位应于2022年1月19日 9:00前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：快递邮寄或开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
13、 开标时间和地点：
开标时间：2022年1月19日 上午9:00 
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
14、 联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：吴老师 
联系电话： 0579-89935103
十五、其他
    1、“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。如不能响应，作废标处理。












第二章 投标须知
1、适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。
2、定义
2.1采购人：系指浙江大学医学院附属第四医院。
2.2投标人：系指符合采购公告要求的投标供应商。
2.3服务：系指招标文件规定投标人须承担的运输、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。
2.4货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。
2.5甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。
2.6乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。
2.7“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。
2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。
3、合格的投标人
3.1具有独立法人资格。
3.2法律、行政法规规定的其它条件。
3.3 该行业国家规定必备的资质、资格。
3.4采购公告中要求的条件。
4、保证
4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。
5、现场勘察 
5.1采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。
5.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。 
5.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。
5.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。
6、联合体投标
本项目不接受联合体投标。
7、投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；
（2）有意串标或提供虚假材料者的；
（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。
（4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。
（5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。
（6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。
（7）不符合招标文件要求的其他失信行为。






















第三章   项目概况及要求

一、项目概况及服务要求
1、服务范围
	序号
	机组类型 
	机组型号
	台数
	保养期限

	1
	螺杆式冷水机组
	YSEZEZS45CKE
	1
	壹年

	2
	离心式冷水机组
	YKCDEXP95CRG/RT22
	3
	壹年

	3
	风冷热泵
	YEAS175RC50B
	2
	壹年

	4
	风冷模块机
	YCAE65
	3
	壹年

	5
	风冷热泵
	YCAE61SMC-B
	2
	壹年


    配件部分：

	序号
	货物名称
	零件编号或型号
	数量
	单位

	1
	约克K油
	011-00533-000，5加仑/桶
	9
	桶

	2
	约克S油
	011-00922-000，5加仑/桶
	3
	桶

	3
	约克G油
	18.9L/桶
	4
	桶

	4
	油过滤器
	约克原厂
	10
	个

	5
	干燥过滤器
	约克原厂
	14
	个

	6
	约克制冷剂
	R134a，13.5kg/瓶
	30
	瓶

	7
	约克制冷剂
	R22，22.7kg/瓶
	9
	瓶




2、服务要求
1.机组运行期内，投标人（每月不少于一次）派员与招标人操作人员一起共同对招标人的机组进行巡检、维护保养，投标人每次提交相应的状态报告及给予设备故障预警；机组停机期间，投标人每月进行一次上述工作；
2.投标人对招标人的机组进行每年一次的全面检查及保养，同时提交年度保养报告；
3.招标人机组运行出现故障时，投标人在接到招标人报修通知后，30分钟内响应，2个工作小时内到达现场，应急抢修1小时到达现场。
4.机组维保期间更换的配件按配件列表提供，需提供原厂证明，进口配件（润滑油等）提供进口报关单
5．维修保养例行巡检作业内容
机组开机前，每年一次进行下列各项检修，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：
a、 检修压缩机-电机组件的下列各项：
·电动机绝缘性能测定，在切断电源后，用兆欧表测量相间及相对地的电阻，
  记录电机绕阻的绝缘电阻；
·检修电机轴承的润滑情况，润滑开式电机；
·检修联轴器及入口导叶操作机构和联接机构；
·检修密封情况；
b、 检修压缩机润滑油系统的下列各项：
·检修润滑油油质，抽出部分油质化验并分析，进行油品的酸碱度测试，并检查油中是否有颗粒，今后运行中根据油品的检测情况来定是否需更换润滑油。
·检修加热器和恒温器；
·检修所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油加热器和电磁阀等。当
  油压下降30％，油过滤器必须更换。在更换油过滤器时，检查是否有铝屑存在，因金属屑的存在会磨损轴承；
·检查滑阀工作度，核准滑阀定位计；
·检修回油系统，每半年更换回油系统中的干燥过滤器。如回油系统运转不良，
  可早些更换，在更换同时检修油引射器是否被外来物质堵塞；
·检修所有接线端，包括接触器上的接点，过载保护器，端子排以及压缩机电
  机端子排上的接头连接紧密牢靠；
·检修过负荷装置，并取油样检修标定；
·空载运行启动器（或在启动前）；检修状态指示灯。
c、 执行下列各项操作，检修电机启动器：
·执行诊断检修程序，检修所有控制器是否有明显问题；
·检修厂方设定的控制器设定值有无改变；
·清洁接触器或建议更换；
·检修连接机构；
d、 检修控制面板，确定下列各项：
·执行诊断检修程序；
·检修安全停机运行状态；
·检修所有接线端，并拧紧；
·检修显示数据的精度和设定值。
e、 检修所有接线端检修冷凝器、蒸发器的下列各项：
·检修水流量及水质是否合格，水中是否有水垢．腐蚀或锈蚀．泥渣及藻类等
  物，水的PH值是否控制在7－8.5之间；
·检修水流开关的控制情况；
·根据运行记录参数，分析热交换效果，必要时提供一年一次的冷凝器物理清洗；
·必要时更换密封垫，并拧紧；
·检修显示数据的精度和设定值
f、 检修系统的下列各项：
·检修冷媒充注量，进行泄漏检修，找出泄漏处并进行修理；
·按要求补充制冷剂至规定数量；
·记录蒸发器液体视液镜的液体；
·检修制冷循环，确认处于正常平衡状态；
g、 检查抽气装置的下列各项：
· 检查抽气装置的运行；
· 更换润滑油；
· 更换干燥过滤器；
· 清洗盘管进液管的孔板；
· 清洗污染的气体过滤器；
· 清洁电磁阀；
· 清洁抽气装置，检查清洗浮球阀；
· 检查加热器的运行；
· 检查确认所有部件的运行状态正常，记录压力控制设定点。
h、其它：
·遵循检修和检修步骤，修理脱落的保温层；
·其他未尽修理事项遵循约克公司关于该机组说明书规定的检修内容、程序进行。
i、机组使用时间超过10年需增加检修内容：
·需要对机组进行震动测试；
·根据测试情况，更换电动机轴承，联轴器及高速止推轴承；
·检测电动机的性能；
·检测约克Millennium彩色图像显示控制中心的程序；
·检测压力传感器的精确度及各保护器的可靠性；
·检测各安全阀的性能；
·回收冷媒，对其进行油液分离并进行化验；
机组运行期间，乙方每月进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效、可靠；
a、 检查确认机组正常的运行条件和运行状态，查看机组运行记录，并进行数据分析，提出检修方案并进行修理；
b、 按要求调节运行控制；
c、 检查油位和制冷剂液位；
d、 定期进行制冷剂泄漏的检查；
e、 检查电机、启动器、所有电气控制元件运行状态；
f、 检查油温，油加热器；
g、 制冷循环系统，确认其是否处于正常平衡状态；
h、 检查润滑系统、回油系统；
i、 记录和报告要求的备件；
j、 配合检查辅助设备的运行状态，包括冷却水泵、冷冻水泵及冷却塔等设备是否处于正常状态。
二、质量保证及售后
1、在浙江省内设有服务网点，质保期内须提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。
对用户的服务通知，如果是出现质量问题，维修人员须在接到维修电话后，半小时内响应，4小时内处理完毕，不得影响用户的正常工作业务。
2、供方须对合同中规定的提供维修配件 验收合格次日起厂家质保不少于一年。在此期间，除不可抗力因素，因货物制造质量不良或非人为因素而产生损坏或不能正常使用，供方应免费提供更换和维修。非人为因素是指没有超出谈判文件和国家规定的技术指标的行为。
质保期内，如设备非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天则质保期重新计算。
3、在质保期内的工作应包括常规检查、调整和润滑。具体的服务内容须在投标时说明。
4、在保证期满时，卖方工程师和买方代表对设备进行全面检查，如得到买方认可，双方签订保证期满合格证书。
5、质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。
三、付款方式
每季度根据维保考核情况支付维保费用。每季度支付中标价的25%。
四、考核条款
每季度根据考核表对保养情况进行考核,考核分数若低于90分每低一分扣500元人民币，低于80分发标方有权终止合同。
考核内容具体如下：
	序号
	考核内容
	考核标准
	分数

	1
	时效性
	每月25号前完成保养，每延后一天扣2分
	30

	2
	配件
	原厂配件，发现一处不符扣5分
	30

	3
	完成率
	按合同内容完成保养，缺一项扣5分，一处不符扣2
	30

	4
	满意度
	着装规范、保养流程规范，不影响医院冷水机正常运行，每发现着装不规范一次扣2分，影响医院使用扣5分。
	10



五、其他
1、中标人不得转包、分包。
2、投标方在投标前可以自行到现场进行实地踏勘，招标单位不另行组织现场勘察会。
3、投标单位报价时应以人民币为计算单位，报价总金额到元为止。报价中的管理费、利润、税费等其他费用由各参标单位自行考虑。本次招投标相关资料文件概不退还。








第四章   投标文件要求
一、对投标文件的要求
1．投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2．在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。
二、投标文件的组成
应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
1.营业执照副本（复印件加盖公章）；组织机构代码证副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）
2.法人资格证明或法人代表授权书；
3.法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；
4.售后服务的及时性等保证措施。
5.对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；
6.产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；
7.售前、售后服务内容和服务承诺。
8.投标人能够给予招标人的其他优惠条件；
9.其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；
10.各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；
11.报价一览表（附件四）
12.投标报价明细表（附件五）
三、投标报价要求
1．投标均以人民币报价。
2．投标报价包括货物价款、途中运输费、装卸费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。
3．投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。
5．投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。
四、投标文件制作要求
1.投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式1份（正本1份，副本1份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
2.投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。
3.投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。
4.全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1、未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2、投标文件未按规定密封的。
3、投标报价高于预算价或最高限价的。
4、投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
5、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
6、投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定；未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份申明等；超出经营范围投标的。
7、投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的。
8、如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。
9、投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的。
10、投标文件中提供伪造、虚假材料的。
11、借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的。
12、对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。
13、投标文件附有采购人不能接受的条件。
14、技术标中体现或包含商务报价。
15、若发现有意串标或提供虚假说明材料者。
16、评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的。




























第五章   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组采用最低价评标法对招标项目作出评标结论。
一、评审办法
1由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。
2.评标报告 
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
评标委员会应在评标报告中，由报价从低到高推荐前二名为中标候选人。报价相同时，由采购人或者采购人委托评标委员随机抽取的方式确定。若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与符合标的的第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。











第五章  投标相关文件格式

[bookmark: _Toc350938485]附件一                 封面格式1正（副）本


                                    项目

投标文件
（技术文件）
	

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日


[bookmark: _Toc350938486]

正（副）本

附件二                  封面格式2

                                        项目

投标文件
（商务文件）
	

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日











附件三：                 投标函（格式）

致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、技术标，正本一份，副本      份；
2、商务标，正本一份，副本      份；
3、其他：
4、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） __   _， 即 ___  ____（大写）。（企业成本价为         元）
2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  
电话：______________________            传真：______________________ 
投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________
投标人代表职务： ______________________
投标日期： _______年____月____日      






附件四         投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：               
日    期：               
致：（采购人名称）                

注册于                                 （注册地址）的                                         
                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：


投标人公章：
授权人签名：                       职        务：                
被授权人签名：                     

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。















附件五、报价一览表
报价一览表
招标编号：     投标人名称：                    单位：元                        
	标项
	项目名称
	数量
	单位
	投标报价

	1
	
	1
	年
	

	2
	合计金额大写：                                     ￥            
                                                                         


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    




投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日








附件六 投标报价明细表格式：       
投标报价明细表
标项：                                 金额单位：人民币（元）
保养部分：
浙江大学医学院附属第四医院冷水机组保养报价单
	序号
	机组类型 
	机组型号
	台数
	保养期限
	单价（元）
	总价（元）

	1
	螺杆式冷水机组
	YSEZEZS45CKE
	1
	壹年
	
	

	2
	离心式冷水机组
	YKCDEXP95CRG/RT22
	3
	壹年
	
	

	3
	风冷热泵
	YEAS175RC50B
	2
	壹年
	
	

	4
	风冷模块机
	YCAE61SMC-B
	3
	壹年
	
	

	5
	风冷热泵
	YCAE065GRME50
	2
	壹年
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	



配件部分：
浙江大学医学院附属第四医院冷水机组保养配件报价单
	序号
	货物名称
	零件编号或型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	约克K油
	011-00533-000，5加仑/桶
	9
	桶
	
	

	2
	约克S油
	011-00922-000，5加仑/桶
	3
	桶
	
	

	3
	约克G油
	18.9L/桶
	4
	桶
	
	

	4
	油过滤器
	约克原厂
	10
	个
	
	

	5
	干燥过滤器
	约克原厂
	14
	个
	
	

	6
	约克制冷剂
	R134a，13.5kg/瓶
	30
	瓶
	
	

	7
	约克制冷剂
	R22，22.7kg/瓶
	9
	瓶
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	



授权代表签名：             


投标人盖章：                          日  期：         
1、以上报价包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。
2、以上单价必须是最终报价，与投标总价相对应，不允许在总价基础上再报优惠价。


附件七 技术规格偏离表格式
技术规格偏离表
项目名称：           
招标编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标要求
	投标响应情况
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。

投标人：（盖章）       
法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）
日期：


附件八 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                
招标编号：              
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。

投标人：（盖章）       
法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）
日期：

14

